LP가스 사용시설 개선공사 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 본 시방서는 “국민기초생활수급가구등 LP가스사용시설 개선공사”에 적용한다.

2. 본 공사의 공사기간은 착공일(계약일)로부터 2003. 11. 30 까지로 한다.

3. 본 공사는 “액화석유가스의안전및사업관리법”규정의 “시설기준및기술기준”에

적합하도록 시행한다.

4. 본 공사의 도급자는 건설산업기본법 및 액화석유가스의안전및사업관리법,  시방서, 기타 관련된 모든 법규와 시행규칙을 준수하여야 하며, 이를 이행하지 않으므로서 야기되는 행정상, 형법상, 민사상의 모든 책임을 진다.

5. 본 공사 시행중 설계서 및 시방서에 명시되지 않은 경미한 사항과 본 공사 시행에 필요하다고 인정되는 사항은 당 구청의 지시를 받아 이행하여야 한다.

6. 본 공사 시행에 있어 도급자는 안전사고에 대비한 제반준비와 사고예방에 철저를 기해야 하며 안전대책 소홀로 발생하는 각종 사고에 대한 모든 책임은 도급자에게 있다.

7. 본 공사 시행중에도 감독관은 다음 사항에 대하여 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며 이에 따른 손실은 모두 도급자의 부담으로 한다.

- 도급자가 정당하지 않은 사유에 의한 감독지시 불응할 경우

- 도급자가 정당한 사유없이 설계 내용을 이행하지 않을 경우

- 도급자가 시공중 당 구청과의 협의사항을 이행치 않을 경우

8. 본 공사는 국민기초생활수급가구의 가스사고 예방을 위한 공사로 그 중요성을 인식하여 공사시행에 차질이 없어야 한다.

9. 본 공사 시행중 공사 가옥의 시설물 훼손 및 기타 재산상의 피해를 입혔을 경우 도급자가 책임을 지고 신속히 조치한다.

10. 본 공사는 공사현장이 많고 각 가구별 공사내용이 다양한 특수성을 감안하여 필요시에는 시공 완료후 시공내역에 따라 설계 변경하여 정산처리 한다

11. 본 공사는 시행중 다음과 같은 사유가 발생시에는 공사의 설계변경 또는 작업기간을 연기할 수 있다.

- 시행청이 발주한 공사의 수량 변동이 있을 때

- 당 구청의 사정으로 인하여 작업을 지연할 필요가 발생 시

- 설계상 계산착오 및 공사중 발주자의 방침이 변경될 시

12. 본 공사와 관련하여 도급자는 아래의 사항을 필히 준수하여야 한다.

- 도급자는 본 공사 착공전에 작업계획서 및 작업일정계획서를 제출한다.

- 도급자는 작업기간 동안 감독관에게 작업에 대한 지시를 받아 이를 이행하여야 한다.

- 도급자는 공사시행중 각 가구별로 시공도, 시공내역, 시공전․후의 작업현황을 사진 촬영하여 필름과 함께 사진첩 2부를 작성하고 준공계 제출시 이를 감독관에게 제출하여야 한다.

13. 본 공사가 완료된 후 도급자는 1년간 하자에 대한 보수책임을 지며 하자 이행보증보험증권(계약금액의 100분의2)을 교부하여야 하고, 만약 공사내용이 부실한 가구가 발생할 경우 감독관은 재공사를 지시할 수 있고, 도급자는 이를 이행하여야 하며 이에 따른 비용은 도급자 부담으로 한다.

14. 본 공사 시행중 안전에 위해한 요소가 발생시에 도급자는 즉시 당 구청이나 공사감독자에게 연락을 취하여 위해 요인를 제거한 후 작업을 실시한다.

15. 본 공사는 LP가스시설물 설치공사로서 공사에 필요한 자격증 또는 동등한 기술을 인정할 수 있는 자만이 시행하여야 하며, 자격증 사본 1부씩을 공사 시행전에 제출하여야 한다.

16. 본 공사 시방서와 도급자간의 내용상, 해석상 이견이 있을 경우에는 협의 조정하되 의견차이가 있을 때는 당 구청의 의견을 우선으로 적용한다.

공 사 특 별 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목    적

본 시방서는 용산구(이하 당 구청) “국민기초생활수급가구등 LP가스사용시설 개선공사”에 필요한 물품을 사용함에 있어 제품의 특성과 사양을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 시방서는 당 구청의 “국민기초생활수급가구등 LP가스사용시설 개선공사”에 사용되는 부품 및 제품의 세부 규격과 제반 계약사항에 대하여 적용한다.

3. 계약자의 의무

1) 제품의 규격과 성능은 KS표시 허가 또는 동등 이상의 성능을 보유한 제품으로 시공하여야 한다.

2) 소요부품은 현재 설치 운영중인 가스기기 작동에 지장을 초래하지 않는 제품이어야 한다.

3) 도급자는 공사시행 이전 당구청을 방문 기기 및 재료의 사양과 규격을 숙지하고, 당 구청과 사전 협의하여 “국민기초생활수급가구 LP가스 사용 시설 개선공사”에 가장 적합한 제품으로 시공하여야 한다.

4. 재    료

4. 1 배관

1) 배관, 배관이음쇠 및 밸브에 사용되는 재료는 LPG의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 상응하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다.

2) KS표시 허가 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품으로 하며, 이음부에는 동등 이상의 성능을 갖도록 부식방지 조치를 한다.

3) 관 부속품 등은 배관과 동등한 성능을 가진 것으로 한다

4) 많은 가구가 밀집되어 있는 경우 체적거래방식으로 시설할 수 있다

5) 액화석유가스의안전및사업관리법등 관련 규정의 범위내에서 동관 등 현장        여건에 맞는 자재를 사용할 수 있다

6) 보일러 설치가구 등 배관의 길이가 길거나 가스사용량이 많은 가구의         경우에는 20㎜ 이상의 배관으로 시공할 수 있다.

4. 2 기 기

1) 가스공급 및 사용시설에 설치되는 배관이나, 각종 기기류는 LPG의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 적합한 제품으로 KS표시 허가 제품이나 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 제품을 사용한다.

4. 3 가스용품

1) 압력조정기 : 감압용량이 시간당 5㎏ 이하인 것으로 한다.

2) 콕  크 : 퓨즈콕 설치를 원칙으로 한다.

3) 측도관 : 고압호스의 사용압력은 10㎏/㎠이상인 것의 설치를 원칙으로 한다.

4) LPG호스 : 호스는 3m 이내로 가능한 짧게 한다.

5. 시    공

5. 1 배  관

1) 배관의 설치는 노출배관을 원칙으로 하고 구배를 잡아서 낮은 곳에서 드레인이 가능한 구조로 한다.

2) 배관에 나쁜 영향을 미칠 정도의 신축이 생길 우려가 있는 부부에는 그 신축을 흡수할 수 있는 조치를 한다.

3) 배관과 다른 시설물과의 사이에는 그 배관의 보수․관리에 필요한 간격이 확보되어야 한다.

4) 부식의 우려가 있는 장소에 설치하는 배관은 부식을 방지하기 위한 조치를 한다.

5. 2 배관의 접합

1) 측도관은 용기밸브의 상부에 설치하고, 용기의 탈․부착이 용이하도록 한다.

2) 고압호스는 LPG가 체류하지 않도록 처짐과 비틀림, 인장하중이 가해지지 않게 한다.

3) 압력조정기의 위치는 배관 전단에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 현장 여건에 따라 용기측에 설치할 수 있다.

4) 측도관은 용기1개 사용을 기준으로 1열 측도관을 설치하되 보일러 사용        등 용기를 2개 이상 사용하는 경우에는 2열 측도관을 사용할 수있다

5. 3 배관의 지지

1) 배관이 신축, 진동 및 하중 등에 견딜 수 있도록 2m마다 고정장치를 설치하여 이완, 파손 및 변형이 발생하지 아니하도록 한다.

2) 다른 배관 및 기기 등에 신설배관을 지지하지 않도록 하여야 한다.

5. 4 퓨즈콕 설치

1) 콕크 조작이 용이하고 일상작업에 장애가 되지 않는 장소로서 연소기 앞에   서서 손이 닫는 거리에 설치한다.

2) 콕크는 연소기로부터 화염 복사열을 받지 않는 위치에 설치한다.

6. 시험 및 검사

6. 1 내압시험

고압배관은 17㎏/㎠이상, 저압배관은 8㎏/㎠이상 내압시험을 하여 이상이 없을 것 단, 저압배관의 경우에는 기밀시험으로 내압시험을 갈음할 수 있으며 누출확인은 규정압력으로 5분 이상 실시한다.

6. 2 기밀시험

고압배관은 10㎏/㎠ 이상의 압력으로 기밀시험을 하고, 저압배관은

840㎜H₂O 이상 1000㎜H₂O 이내의 압력으로 기밀시험을 하여 누출이 없어야 하고 누출확인은 규정압력으로 10분 이상 실시한다.

6. 3 공인검사의 검사

공사감독기관이 필요하다고 인정하면 공인검사기관에 의뢰하여 검사를 받게 할 수 있다.

7. 준공처리

1) 공사 완료후에 가스사용시 기기에 이상이 발생하지 않아야 한다.

2) 도급자는 준공검사가 완료된 후라도 공사시행에 따른 가스기기 설치 사용중 이상으로 인한 가스사용이 불가할 경우, 당 구청이 원하는 날짜에 즉시 재시공을 하여야 한다.

8. 이의신청처리

도급자는 본 시방서 규정에 의한 제품으로 공사를 시행하여야 하며, 규격에 대한 의견 및 시공에 대한 이의 발생시에는 당 구청의 의견을 우선으로 한다.

공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명 : 용산구 국민기초생활수급가구등 LP가스사용시설 개선공사

2. 공사목적 : 본 공사는 국민기초생활수급가구등 저소득 세대의 LP가스시설을 개선하여 가스 사고 위해 요인을 제거, 안전성을 확보하여 가스사고를 예방하고, 안전관리를 강화하여 주민이 안전하고 편리하게 가스를 사용할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.

3. 공사개요

○ 공사대상 : 196세대

○ 공사내용

- LP가스 용기에서 연소기까지의 강관 시공

- 안전기기 설치(퓨즈콕, 압력조정기 등)

4. 공사기간 : 착공일(계약일)로부터 2003. 11. 30 까지

5. 공사예정공정표

공사기간 공 사 명	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공사준비 및 발주			════	════
개선공사				════	════	════	════
시험검사					════	════	════
시공내역 조사 공사비용 정산					════	════	════

LP가스 사용시설 개선공사 위치도 및 시공도

성 명		주 소
전화번호		시공책임자	(인)
【위 치 도】
【시 공 도】

LP가스 사용시설 개선공사 전․후 사진

성 명		주 소
전화번호		시공책임자	(인)
【개 선 전】
【개 선 후】

LPG시설 개선공사 시공내역

(2003.   .  .)

성 명				주 소
전화번호				세대주확인			(인)
항 목		규격	단위		소요수량	시공확인		검사결과
강관설치		KSD3631, 15mm	m
조정기 및 측도관설치		280mmH2O 고압1000mm	식
휴즈콕설치		강관용, 1.2kg/h	식
배관도장		황색, 유성페인트	m
배관고정		브라켓트	개소
배관시험		내압기밀	개소
LPG용호스		규격품	m
엘 보		15mm	개
볼밸브설치		황동, 15mm 10kg/㎠	개소
플랙시블호스		가스용, 15mm×1m	m
티 이		15mm	개
트윈호스 및압력조정기		350PSI 900mm
시공자 및 검수자						시공업체 (인)		지역경제과 (인)

행정기관용

용산구 청렴계약 이행 서약서

용산구에서는 부패없는 투명한 행정이 사회 발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 깨끗한 구정을 구현하고자 국민기초생활수급가구 LP가스 사용시설 개선공사에 청렴계약제를 시행합니다.

우리구 위 업무에 관계되는 모든 공무원은 관계 법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 청렴계약 시민 옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리 제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 관련 공무원들은 이유 여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

2003.   7.     .

서약자 : 용산구 생활복지국장            류 연 욱 (인)

용산구 경리관(분임경리관)      정 경 성 (인)