본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

CCTV 설치공사 시방서

(현관출입구 및 승강기내 카메라)

○ ○ ○

1.  CCTV 설비 시스템 설치 목적

본 공사는 무인경비 SYSTEM으로써 아파트 현관출입구 및 지하주차장에 설치되어있는 흑백

카메라를 칼라카메라로 교체하며 기존 아나로그 테이프 녹화방식을 컴퓨터 하드에 저장하는

방식으로 교체하여 아파트에 출입하는 사람 및 차량을 감시하여 사고를 미연에 방지하고 사고시 24시간

컴퓨터 하드에 저장된 데이터를 편리하게 확인할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

(1) INTERIOR COLOR DOME CAMERA(0.3 LUX)

가. 개요

COLOR DOME CAMERA를 현관 출입구에 설치하여 깨끗한 화면을 제공하여야한다.

나. 기능 및 특성

(1) 41만화소 DSP채용의 고감도 COLOR DOME CAMERA 이어야한다.

(2) 렌즈 일체형 DOME으로 설치 및 감시 효율성이 증대되어야한다.

(3) DIP S/W에 의한 역광보정 조정이 되어야한다.

다. 사    양

(1) 촬상소자 : 1/3□ Color CCD (NTSC), 41만화소

(2) 유효 화소수 : 771(H) X 492(V), 380K Pixels

(3) 영상출력신호 크기 : VBS 1.0Vp-p Composite. 75Ω

(4) 최저 피사체조도 : 0.3 Lux

(5) 동기 방식 : INTERNAL

(6) 감마 보정 : 0.45

(7) S/N 비 : 50dB 이상(AGC OFF)

(8) 해상도 : 480TV Lines 이상

(9) Lens : Fixed, f=3.7mm

(10) 대각 : 92°

(11) 좌우회전 : 수동 (±170°)

(12) 상하 : 수동 30°~90°

(13) White Balance : ATW/AWC Selectable

(14) AGC : ON/OFF Selectable

(15) 역광보정 : ON/OFF Selectable

(16) Flickerless : ON/OFF Selectable

(17) 영상 출력 단자 : BNC Connector

(18) 전원 : DC 12V

(19) 소비전력 : 1.7W

(20) 크기 : Ø110(W)XØ92(H)mm

(21) 중량 : 250g (Adaptor 제외)

(2) COLOR CCD CAMERA(0.3 LUX)

가. 개요

COLOR CCD CAMERA를 지하주차장에 설치하여 차량 및 사람의 출입을 감시하는

기능으로 깨끗한 화면을 제공하여야 하며 고해상도 칼라 카메라여야 한다.

나. 기능 및 특성

(1) DSP IC에 의해 디지털 신호처리를 함으로써 보다 향상된 화질 구현되어야 한다.

(2) 1/3□ 41만화소의 Super HAD CCD 채용으로 수평해상도 480본 이상의 선명한 영상을

볼수있어야 한다.

(3) 최저조도 0.3Lux가 되어야하고 디지털 전원동기 방식이어야 한다.

다. 사    양

(1) 방송방식 : NTSC Standard : 525 Lines, 30Frames/sec

(2) 촬상소자 : 1/3□ Super HAD CCD 41만 화소

(3) 유효화소수 : 768(H) * 494(V)

(4) 주사방식 : 2:1 Interlace

(5) 동기방식 : Internal / Line - Lock

(6) S/N 비 : 50dB

(7) 수평해상도 : 480본

(8) 최저조도 : 0.3 Lux

(9) 렌즈 마운트 : C/CS Compatible

(3) AUTO IRIS LENS

가. 개    요

본 기기는 카메라 본체 앞부분에 장착하여 피사체로부터 광정보를 모아 그상을 전달

하는 CCTV 카메라용 AUTO IRIS 3.5 ~ 8mm 가변레즈이다.

나. 사    양

(1) 초점거리 :  3.5 ~ 8mm

(2) 확대비(Zoom) : 2.2X

(3) 최대구경비(F. NO) : F1.4 ~ 1.8

(4) CCD Type : 1/3 Inch CCD

(5) 조리개(IRIS) : Auto Iris (DC)

(6) 촬영거리 : 0.2mm~

(7) 렌즈마운트 : CS Mount

(4) AUTO IRIS LENS

가. 개    요

본 기기는 카메라 본체 앞부분에 장착하여 피사체로부터 광정보를 모아 그상을 전달

하는 CCTV 카메라용 AUTO IRIS 5 ~ 50mm 가변레즈이다.

나. 사    양

(1) 초점거리 :  5 ~ 50mm

(2) 확대비(Zoom) : 10X

(3) 최대구경비(F. NO) : F1.7 ~ 1.8

(4) CCD Type : 1/3 Inch CCD

(5) 조리개(IRIS) : Auto Iris (DC)

(6) 촬영거리 : 0.2mm~

(7) 렌즈마운트 : CS Mount

(4) HOUSING

본 기기는 카메라를 옥내 설치할 경우 외부 충격으로부터 보호하며 자연적 환경(먼지)

변화로부터 카메라 및 렌즈를 보호하는 것으로 기존 것을 재활용하여 사용한다.

(5) CAMERA BRACKET (천정형)

가. 개    요

? 본 기기는 카메라 하우징에 부착하여 천장에 설치가 가능 하도록 하는 기기 입니다.

? 카메라 이외장비도 설치 가능 합니다.

? 표면에 특수 도장처리를 하여 옥외설치시 부식 및 산화를 방지하고, 외부의 충격에도

견고합니다.

나. 기능 및 특성

(1) 소형 카메라 하우징 및 카메라를 천정에 고정하여 주는 지지대

(2) 스틸 파이프로 제작되어 강하고 외관이 미려하다.

(3) 간단한 조작으로 카메라 방향을 고정하기가 용이하다.

다. 사    양

(1) 몸체 : 스틸 파이프

(2) 적재하중 : 3.5Kg 이상

(3) 크기 : 68(D)×150(H)

(6) DVR SYSTEM

가. 개    요

최근 빈발하고 있는 아파트 지하 주차장 및 현관출입구내의 각종 범죄 사건과 도난 사고를           사전에 예방함은물론 만일의 사고,사건 발생시 PC를 사용한 디지털 녹화 방식으로 깨끗

하고 선명한 영상을 검색하여 사건 해결에 도움을 주기 위하여 설치하는 시스템이다

나. 기능 및 특성

(1) Main Processor(CPU) : Pentium ⅳ 1.8GHZ 이상

(2) Main Memory(RAM) : 256MB OVER

(3) HDD : 200GB

(4) FDD : 3.5"

(5) 운영프로그램 : WIN-98 (한글)

(6) 화상 압축 방식 : Engine-K

(7) 최대녹화속도 : 120Frame/Sec

(8) 화면분할모드 : 1, 4, 9, 16CH

(9) 키보드, 마우스

(10) 자가진단 및 이미지 보정기능

(11) 녹화뿐만 아니라 연속녹화, 카메라제어, 센서녹화, 움직임 녹화등 다양한 기능 및              Data 를 HDD, CD, DVR, USB, DAT등 반영구적으로 보관하는 최신사양으로 한다.

(7) PC MonItor

가. 기능 및 특성

(1) 크기 : 19□

(2) 도트피치 : 0.20mm

(3) 최대해상도 : 1600*1200

(4) 수평주파수 : 30-96KHz

(5) 수직주파수 : 50-160Hz

(6) 대역폭 : 250MHz

(7) CRT : 평면4각 브라운관 (FST) 정전기 방지 및 무반사 코팅처리

(8) 소비전력 : 90W

2. 설 치 공 사

(1) 칼라돔카메라설치

가. 현관출입구

(1) 1층 : 1대

(2) 지하1층 : 1대

(3) 지하3층 : 1대

(4) 지하4층 : 1대

(5) 지하5층 : 1대

(2) 칼라카메라설치

(1) 지하3층 주차장 : 8대

(2) 지하4층 주차장 : 8대

(3) 지하4층 주차장 : 8대

(3) 선로배선작업

(1) 지하1층 방재실에 설치되어있는 기존 SYSTEM을 지하3층 경비실로 케이블을

이전한다.

(2) 지하주차장에 설치되어있는 카메라를 부분적으로 이전하여 설치한다.

(3) 1층 ~ 지하5층에 설치되어있는 카메라를 돔일체형으로 교체한다..

(4) 지하3층 ~ 지하5층에 설치되어있는 흑백카메라를 칼라카메라로 교체설치한다.

(5) 방재실에서부터 지하3층 경비실까지 선로이전시에는 PVC HI PIPE나 ELP관을

사용하여 시공하고 전선관을 고정하여 시공한다.

(6) 동축케이블은 5C-FBT를 사용하여 시공한다.

(7) 카메라 전원전선은 VCTF 1.25mm * 2C 이상을 사용하여 시공한다.

(10) 선로작업시 의견일치가 안될 경우 ?갑?측의 지시에 따라 시공한다

(11) 모든 자재는 시방서에 명시된 제품을 사용하여야하며 만약 □갑□측이 요구하는 공장등          록증을 요구할시는 서류를 제출하여야한다.

(4) 지하3층 경비실 및 기타

(1) DVR등 모든 저장장치는 지하3층 경비실에 설치한다.

(2) 전원은 전용으로 하여 새로 설치한다.

(3) DVR 시스템에 CD-RW 설치하여 백업받을수 있게한다.

3.  일 반 사 항

가. 적 용 범 위

(1) 시방서에 의하여 공사한다.

(2) 시방서에 기재가 안된 사항은 관계법령에 위배되지 않도록 시공한다.

(3) 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오차, 오기 되었을 경우에는 반드시 ?갑?과 협의      하여야하며 견해의 차이가 발생되었을 경우 ?갑?측의 지시에 따른다.

나. 시공 계획서

도급자는 공사 착수전에 시공 계획서 및 공사 일정표를 ?갑?측에 제출 후 시공계획서 및 일정표에 따라 시공하여야 한다.

다. 기기 및 재료

(1) 시방서에 준하여 공사하되 용량이나 구성 자재의 결함, 모자람이 없어야 한다.

(2) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 장, 단점등 기술자료를 제출하      고 ?갑? 승인을 받아 사용하여야 한다.

(3) 국가가 인정하는 기관에서의 시험 성적서를 제출하여야 하며 시험성적서 상에 미달된      부분이 없어야 한다.

라. 입 회 검 사

공사 완료 후 도급자는 반드시 ?갑?의 입회하에 공사완료 확인을 받아야 하며 미비된 공사나 미흡한 부분은 재 공사 후 공사완료 확인을 받아야 한다.

마. 책임자 선정

(1) 공사업체의 현장 상주인력은 공사 착공과 동시에 투입하여 공사완료 시까지 이동됨이      없이하고, 충분한 인원으로 공사가 되도록 만전을 기하여 업체의 최고책임자 (현장소      장)는 해당 분야에서 많은 경험을 보유하고 우수한 자격을 갖춘자를 현장 책임자로       선정되도록 한다.

(2)?을?은 ?갑?의 승인 없이 임의로 하도급을 줄 수 없다.

(3)?갑?은 ?을?이 공사진행 과정에서 도저히 ?을?이 공사를 진행 할 수 없다고 판단      될 때에는 다른 업체를 선정하여 공사업체를 변경할 수 있다.

이때 ?을?은 ?갑?에게 위약금 및 그 동안 공사대금을 청구할 수 없다.

바. 공사 안전 관리

(1) 공사중 발생하는 모든 인적, 물적 사고의 책임은 전적으로 도급자에게 있고 또한 기존      시설에 손상을 주었을 경우에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

(2) 또한 공사 감독원이 상주 감독을 실시하여야하며 기타 사항은 공사관리지침 및 안전       관리 지침에 따른다.(사고로 인한 모든 민, 형사상 책임은 시공업자에게 있고 입          주자 및 관리사무소로 전가 시킬수 없다)

사. 자 재 관 리

공사중 자재 및 철거물은 ?갑?측이 지정하는 장소에 적재정리 하며 주위를 청결히 유지하기 위하여 공사완료 후 청소를 실시하도록 한다. (?갑?측의 필요에 의한 자재 정리차 청소를 요구할 경우 즉시 지시에 따라야 한다.)

아. 공사 진도 보고

공사중 현장 작업일자를 당시 양식에 의거 작업당일 제출하며 공사의 진행과정 및 완성부분을 이해할 수 있도록 사진을 촬영 제출한다.

자. 공사 완료 후 준공계 제출

공사 완료 후 도급자는 완료 사진을 첨부하여 준공계를 제출한다.(사진첨부)

차. 하자 보증 기간

하자 보증 기간은 공사완료 후 2년으로 하며 공사금액의 10%를 하자이행 보증보험증권을 제출하여야 한다.

카. 사 용 자 재

모든 사용 자재는 시방서에 명기된 자재를 사용하고 검수후에 공사에 임한다.

4.  기 타 사 항

안전사고의 방지를 위하여 작업 전에는 현장소장의 책임하에 안전교육을 실시하여야 하며 특     히 작업 후 작업장에 이물질이 없도록 깨끗이 청소를 하여야 한다.