내화벽돌쌓기

1. 사항

일반

1.1 적용범위

가. 이 절은 부뚜막․굴뚝․연도의 안쌓기 및 축로(築爐)하는 내화벽돌공사에 적용한다.

나. 이 절에 정하지 아니한 사항 또는 특수한 내화벽돌로서 이 시방대로 실시할 수가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다.

1.2 자료  및 검사

제출

09010.1.3(자료제출 및 검사)에 준한다.

1.3 시공도

도면이나 공사시방에서 지정한 때 또는 담당원의 지시가 있는 때에는 내화벽돌 나누기를 하여 개구부․단부․모서리․곡선부․아치 및 다른 구조부와의 접합부에 대한 공법을 상세하게 나타낸 시공도를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 자재

2.1 내화벽돌

가. 내화벽돌은 KS L 3101(내화벽돌의 모양 및 치수)․KS L 3102(평로용 내화벽돌의 모양 및 치수)․KS L 3201(내화 점토질 벽돌)․KS L 3204(규석벽돌)․KS L 3205(고알루미나질 내화벽돌) 및 KS L 3301(내화 단열벽돌)의 규정에 합격하는 것으로 한다.

나. 내화벽돌의 종별․품질 및 치수 등은 도면 또는 공사시방에 따르고 그 정함이 없을 때에는 아래 표 09015.1(표준형 내화벽돌의 치수)에 따라 담당원이 승인하는 것으로 한다.

다. 내화점토질 벽돌은 1종․2종․3종 및 4종으로 하고 그 품질은 아래 표 09015.2(내화 점토질 벽돌의 품질)에 따른다. 내화점토질 벽돌은 개개의 형상이 바르고 심한 갈라짐, 기타 흠이 없는 것으로 한다.

2.2 내화 모르터

가. 내화벽돌의 쌓기에 사용하는 내화 모르터는 KS L 3202(내화 모르터) 및 KS L 3203(단열 모르터)의 규정에 합격하는 것으로 한다.

나. 내화 모르터는 아래 표 09015.3(내화 모르터의 종별 및 품질)에 따르고 종별 및 등급의 정함이 없을 때에는 점토질 내화 모르터 3종 이상으로 하되 사용하는 벽돌과 같은 정도의 내화도가 있는 것으로서 그 입도는 표준체 2.5mm 정도의 것을 사용한다.

표 09015.1 표준형 내화벽돌의 치수 (단위 : mm)

		치수					비 고
기호	명칭	길이(ℓ)	나비 W		두께 t
			W1	W2	t1	t2
	보통형	230	114		65
K1 K2 K3	가로형	230 230 230	114 114 114		65 65 65	59 50 32
J1 J2 J3	세로형	230 230 230	114 114 114		65 65 65	55 45 35
S1 S2 S3	쐐기형	230 230 230	114 114 114	105 85 65	65 65 65
허용공차		±1.5% 이내	±1.5% 이내		±2% 이내

표 09015.2 내화점토질 벽돌의 품질

종별	1종	2종	3종	4종
내화도(제켈콘번호)	34 이상	32 이상	30 이상	26 이상
부피비율	1.9 이상	1.9 이상	1.9 이상	1.8 이상
압축강도(㎏/㎠)	200 이상	200 이상	180 이상	150 이상

표 09015.3 내화 모르터의 종별 및 품질

품질 종별	등급	내화도	화학성분
		제켈콘번호
점토질 내화 모르터	1종 2종 3종 4종	34 이상 32 이상 30 이상 26 이상
고알루미나질 내화 모르터	1종 2종 3종	37 이상 36 이상 35 이상
규석질 내화 모르터	1종 2종	32 이상 31 이상
크롬질 내화 모르터	1종	33 이상	Cr2O3로 20% 이상
마그네시아질 내화 모르터	1종 2종	35 이상 35 이상	MgO로 80% 이상 MgO로 70% 이상
마그네시아 크롬질 내화 모르터	1종 2종	- -	MgO로 50% 이상 MgO로 50% 미만

3. 시공

3.1 재료의 운반 및 저장

가. 내화벽돌의 운반 및 취급에 있어서는 깨어지거나 모서리가 떨어지지 않도록 던지거나 쏟아내리는 일이 없게 한다.

나. 저장에 있어서는 형상․품질 및 용도별로 구분하여 일정한 무더기로 쌓아둔다.

다. 내화벽돌은 비맞지 않도록 저장한다.

라. 내화 모르터는 습기차지 않게 저장하고, 흙․먼지 기타 불순물이 혼입되지 않도록 한다.

3.2 내화벽돌쌓기

가. 내화벽돌은 09010.3.3(벽돌쌓기)에 준하여 쌓고, 통줄눈이 생기지 않게 한다.

나. 내화벽돌은 흙․먼지 등을 청소하고 물축이기는 하지 않고 사용한다.

다. 내화 모르터는 덩어리진 것을 풀어 사용하고 물반죽을 하여 잘 섞어 사용한다.

라. 내화벽돌의 줄눈 나비는 도면 또는 공사시방에 따르고 그 지정이 없을 때에는 가로 세로 6mm를 표준으로 한다.

3.3 안쌓기

굴뚝․연도 등의 안쌓기는 구조벽체에서 0.5B 정도 떼어 공간을 두고 쌓고, 거리 간격 60cm 정도마다 엇갈림으로 구조벽체와 접촉하여 자립할 수 있게 쌓는다.

3.4 줄눈

내화벽돌 쌓기가 끝나는 대로 줄눈흙손으로 줄눈을 눌러두고, 줄눈은 바르고 평활하게 바른다.

3.5 보양 및 청소

내화벽돌을 쌓은 후에는 비를 맞지 않도록 보양하고 벽면에 묻은 모르터 등을 제거하고 청소한다.