본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

공사 시방서(화생방설비)

1. 일반사항

1.1 공사의 목적

본 시설은 적의 화생방 공격으로부터 인명을 보호하고 일정기간 기거를 목적으로 한다.

1.2 시공

1.2.1 배관공사, 덕트공사, 위생설비 공사, 공기조화 설비공사 및 그 외 이 시방서에 포함되지 않은 모든 사항은 기계설비공사 시방서에 준한다.

1.3 자재

모든 사용자재는 국가공인 기관에서 발행하는 시험 성적서가 있어야 하며, 국방과학 연구소의 기준에 적합한 제품으로 시공 하여야 한다.

2. 특기 사항

2.1 급기 및 배기용 방폭밸브

2.1.1 일반사항

(1) 규정

급기 및 배기용 방폭밸브의 방호등급, 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정한다.

(2) 방호등급

입사압력 3BAR

2.1.2 기능

급기용 방폭밸브는 공기 흡입구의 내압 차단장치 (Presure Resistant Closure)로서핵공격 및 연속적인 폭발물에 의한 외부의 폭풍압이 건물내로 미치지 않도록 건물내의 인명 및 시설물을 보호할 수 있어야 하며 통기 면적이 충분하되 공기흐름 저항이 적어야 한다.

2.1.3 구조

급기용 방폭밸브는 밸브안에 Shutting Disc가 설치되어 있어 폭풍압이 발생하면 폭압에 의해 자동으로 폐쇄 되어야 한다. 동작시 어떠한 기계적 마찰이 있어서는 안되며 Shutting Disc와 Casing간의 간격내에 오염물질과 모래쌓임 현상이 없어야 한다.

2.1.4 재질

2.1.5 설치

급기용 방폭 밸브는 수평, 수직으로 자유롭게 설치 할 수 있어야 하며 설치 위치 및 두께는 발주 도면을 따른다. 시공자는 설치 위치의 벽두께를 정확히 산정하여 슬리브를 콘크리트 타설시 일체형으로 설치 할 수 있어야 하며, 벽에 매립되는 모든 방폭 밸브 슬리브간의 간격은 충분히 이격시켜 벽체의 강도를 유지 할 수 있어야 한다.

2.1.6 성능

급기용 방폭 밸브는 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.2 과압 및 배기용 방폭 밸브

2.2.1 일반사항

(1) 규정

Over Presure 및 배기용 방폭 밸브의 방호등급, 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정 한다.

(2) 방호등급

입사압력 3BAR

2.2.2 기능

Over Presure 및 배기용 방폭 밸브는 공기 배기구의 내압 차단장치 및 역류방지장치(Presure-Resistant Closure)로서 핵 공격 및 연속적인 폭발물에 의한 외부의 폭 풍압이 건물내로 미치지 않도록 하여 건물내의 인명 및 시설물을 보호할 수 있어야 할뿐만 아니라 항상 한쪽 방향으로만 공기가 흘러갈 수 있도록 역류 방지 기능을 갖고 있어야 하며, 통기면적이 충분하되 공기 흐름 저항이 적어야 한다.

2.2.3 구조

배기용 방폭 밸브는 밸브안에 Shutting Disc가 설치되어 있어 폭풍압이 발생하면 폭압에 의해 자동으로 폐쇄 되어야 한다. 동작시 어떠한 기계적 마찰이 있어서는 안되며 Shutting Disc와 Casing 간의 간격내에 오염물질과 모래 쌓임 현상, 겨울철 빙결현상이 없도록 그 간격이 충분하여야 한다.

Over Presure Disc는 자동적으로 차단되어 건축 내부로의 공기 유입을 차단 하여야 한다.

2.2.4 설치

동 방폭 밸브는 수평, 수직으로 자유롭게 설치 할 수 있어야 하며 설치 위치 및 두께는발주 도면을 따른다. 시공자는 설치 위치의 벽두께를 정확히산정하여 슬리브를 콘크리트 타설시 일체형으로 설치 할 수 있어야 하며, 벽에 매립되는 모든 방폭 밸브 슬리브간의 간격은 충분히 이격시켜 벽체의 강도를 유지 할 수 있어야 한다.

2.2.5 성능

동 방폭 밸브는 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.3 과압밸브

2.3.1 일반사항

(1) 규정

과압발브(Over Presure Valve)의 방호등급, 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정 한다.

2.3.2 기능

과압발브(Over Presure Valve)는 공기 배출구의 역류방지장치(Presure Resistant Closure)로서 청정지역의 과압공기가 오염지역으로 지속적으로 흘러갈 수 있도록 한다. 항상 한쪽 방향으로만 공기가 흘러갈 수 있도록 역류 방지 기능을 갖고 있으며 청정지역내의 공기 흐름이 멈추면 Over Presure Disc Sealing면을 Casing에 밀착시켜 공기 배출구를 차단시키는 기능이 있어야 한다. 밸브 잠금장치 (Locking Device)를 장착하여 공기배출 기능을 차단 할 수 있어야 한다.

2.3.3 구조

과압밸브, Shutting Disc, Wall Tube, Gasket, Clip, 잠금장치 및 보호망으로 구성 되어야 한다.

단, 덕트 연결형의 경우는 연결 후랜지를 사용 하여야 한다.

2.3.4 재질

과압 밸브는 부식 방지를 위해 내식성 재질을 사용하여야 한다.

2.3.5 설치

시공자는 설치 위치의 벽두께를 정확히 산정하여 슬리브를 콘크리트 타설시 일체형으로 설치할 수 있어야 하며, 제작사에 정확한 요구를 하여야 한다. 설치위치는 발주도면에 따른다.

2.3.6 성능

동 밸브는 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.4 화장실 통기관용 방폭밸브

2.4.1 일반사항

(1) 규정

화장실 통기관용 방폭밸브의 방호등급, 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정한다.

(2) 방호등급

입사압력 3BAR

2.4.2 기능

화장실 통기관용 방폭밸브는 화장실 오수관 통기구의 내압 차단장치(Presure Closure )로서 핵 공격 및 연속적인 폭발물에 의한 외부의 폭 풍압이 건물 내로 미치지 않도록하여 건물내의 인명 및 시설물을 보호할 수 있어야 한다. 동 밸브는 통기면적이 충분하고 공기 흐름이 적어야 한다.

2.4.3 구조

통기관용 방폭밸브는 밸브안에 Shutting Disc가 설치되어 있어 폭풍압을 차단시키고, 오염물질과 모래 쌓임 현상, 겨울철 빙결현상이 없도록 하여야 한다.

2.4.4 재질

통기관용 방폭밸브는 부식 방지를 위해 내식성 재질을 사용하여야 한다.

2.4.5 설치

동 방폭 밸브는 수평, 수직으로 자유롭게 설치 할 수 있어야 하며 설치 위치 및 두께는 발주 도면을 따른다. 시공자는 설치 위치의 벽두께를 정확히 산정하여 산정하여 슬리브를 콘크리트 타설시 일체형으로 설치 할 수 있어야 한다.

2.4.6 성능

급기용 방폭 밸브는 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.5 가스차단밸브

2.5.1 일반사항

(1) 규정

가스차단 밸브(Gas Tight Shut-Off Valve)의 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정한다.

2.5.2 기능

가스차단 밸브(Gas Tight Shut-Off Valve)는 덕트 시스템에서 외부 공기를 흡입할 때, 공기 여과기(Gas Filter)를 거치거나 거치지 않도록 공기의 흐름을 선택적으로 원격 조정할 수 있어야 한다.

2.5.3 구조

가스차단 밸브(Gas Tight Shut-Off Valve)는 덕트에 후렌지로 연결 할수 있도록 한다.

2.5.4 재질

동 밸브의 Casing과 Closing Disc, Shaft의 재질은 내식성으로 한다.

2.5.5 설치

설치 위치 및 수량은 발주 도면에 따른다.

2.5.6 성능

급기용 방폭 밸브는 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.6 차압게이지 및 판넬

2.6.1 일반사항

(1) 규정

차압게이지 및 판넬의 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정 한다.

2.6.2

차압게이지 및 판넬의 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정한다.

차압게이지는 양압에 형성된 실내와 대기압인 외부와의 압력 차이를 관찰할 수 있어야 하며 배관공사 및 설치에 소요되는 모든 기자재는 Stainless Steel을 사용 하여야 한다.

2.6.3 구조

눈금형의 원형 게이지로서 압력차를 게이지의 지시눈금 으로서 나타나는 구조이어야 한다.

차압게이지는 0~250 Pa 범위용과 0~500 Pa 범위용으로 구성 되어야 한다.

2.6.4 설치

설치 위치 및 수량은 발주 도면에 따른다. 설치후 배관의 공기 누설 여부를 확인 하여야 한다.

2.7 가스차단 접속관

2.7.1 일반사항

(1) 규정

가스차단 접속관의 기능, 재질 및 성능에 관한 사항을 규정 한다.

(2) 기능

가스차단 접속관은 화생방 시설의 오염통제 구역을 통과하는 각종 설비 관로 및 전기관련 선로가 벽을 통과할 때 가스의 유입을 차단 할 수 있어야 한다.

2.7.3 구조

전성관 및 배관내의 유동공기를 차단 할 수 있는 Rubber와 이를 밀봉 시키는 구조체 이어야 한다.

2.7.4 설치

설치 위치 및 수량은 발주도면에 따른다.

2.7.5 성능

가스차단 접속관은 국내외적으로 정부공인 기관의 설계 지침을 따르고, 또한 정부공인 기관의 승인을 득한 제품 이어야 한다.

2.8 여 과 장 치

2.8.1 여과기(600 CFM)

(1) 구조

여과기는 입자상태의 작용제를 제거하는 미립자용 여과기 2개와 기체상태의 작용제를 제거하는 기체용 여과기 2개 및 외부를 보호할 수 있는 하우징으로 구성되어 있다.

(2) 기능

화생방에 오염된 대기 중의 유독가스 및 입자를 제거하여 600 CFM (1020 CMH) 의 공기를 정화하는 장비로서 7개를 병열로 연결하여 7,000 CMH 용량으로 사용하여야 한다.

(3) 설치

여과가를 송풍기 상류(전단)에 설치하여 외부 흡입구에서 오염된 공기를 여과기에 통하여 정화된 공기를 송풍기로 흡입하여 집단보호시설 내부에 공급한다. 즉, 여과기의 흡입구와 송풍기 흡입구의 배관을 연결하여 정화된 공기를 여과기로부터 송풍기로 흡입하는 형태의 설치를 한다. 여과기의 배기구는 대피시설의 청정지역으로 연결한다.

(4) 사용방법

가. 비상시 사용 : 외부의 오염공기를 흡입하는 호스를 여과기의 흡입구에 연결하고 대피시설의 청정지역으로 공급되는 호스를 여과기의 배기구에 연결한다.

나. 평상시 사용 : 여과기를 사용하지 않을 때는 여과기로 통하는 공기 흡, 배기구를 차단 하여야 한다.

(5) 성능

국방-4240-1072(연)에 따른 제품 이어야 한다.

2.8.2 호스

호스는 여과기의 흡, 배기구와 배관상에 결합되어 공기를 이송하는 역할을 한다.

강철선에 내화학성의 부틸고무를 입힌 원단을 말아 성형시켜 여과기와 배관사이의 길이에 따라 늘이거나 줄여서 연결하여 사용한다.

2.8.3 송풍량 측정관

(1) 구성

송풍되는 공기량을 측정한다. 전압(Total Pressure)과 정압(Static Pressure)을 측정하는 피토관(Pitot Tube) 과 공기흐름을 정류하는 벌집(Honey Comb) 모양의 정류격자로 구성되어 있다.

(2) 기능

송풍량 측정관은 집단보호시설 내부에 송풍되는 공기량을 측정하는 장비로서 벌집모양의 정류관과 정압관과 정압관 및 몸체로 구성되어 있으며 정압관은 공기의 전압(총압)과 정압을 측정하는 측정구로 구분된다. 벌집 모양의 정류관을 통과하여 난류에서정류로 바뀐 공기는 정압관에서 공기흐름의 속도를 측정하여 조정상자의 송풍량계의눈금에 지시된다.

(3) 설치

여과기, 송풍기를 통과한 정화된 공기가 흐르는 배관과 집단 보호시설로 들어가기 전 의 배관 사이에 설치한다. 연결은 플랜지 이음으로 하고 연결방향은 공기흐름이 정류격자를 거쳐, 피토관을 통과하는 방향으로 설치해야 한다.

송풍량 측정관과 조정상자내의 송풍량 게이지의 연결은 6호스를 사용해서 송풍량 측정관의 저압부(Low)와 송풍량 게이지 저압부(Low)에 연결하고, 고압부 (High)도 각각 같은 방법으로 연결한다.

2.8.4 조정상자

(1) 기능

송풍기 구동 ON/Off 전원, 송풍량 게이지가 장착되어 송풍기를 기동시키고, 송풍량 및 여과기 저항을 측정할 수 있게 해주는 장비이다.

(2) 구성

조정상자는 압력계와 송풍량계, 송풍기 전원 스위치 및 상자로 구성되어 있으며 압력계는 공기저항 측정관과 공기호스로 연결되어 있고 송풍량계는 송풍량 측정관에 공기호스로 연결되어 있다. 스위치는 송풍기를 작동/정지 시킨다.

(3) 설치

송풍기와 가까운 벽면 혹은 지지대에 설치한다.

2.8.5 SIMULATOR

(1) 기능

여과기를 거치지 않고 대피시설에 공기를 공급하는 구성품으로 훈련시 사용되며, 조절기로 공기의 흐름을 조절하여 흡기구와 배기구 양끝의 저항을 여과기와 동일 하도록 조절한다.

외부로부터 흡입된 공기를 여과기를 거치지 않고 통과시킬수 있도록 하여야 한다.

손잡이를 "열림(Open)" 쪽으로 돌리면 공기 저항이 낮아지고, "닫힘(Close)" 쪽으로 돌리면 공기 저항이 높아 지도록 한다.

(2) 설치

훈련시 및 평상시에는 여과기의 흡입구와 배기구에 연결된 호스를 모의장치에 연결하고 호스 크램프를 조인다. 여과기는 흡입구와 배기구에 고무마개로 밀폐하여 훈련시 대기중의 수분 등에 의한 성능 저하를 방지 하여야 한다.