기술부대조건 (닥트공사)

가. 공사범위

1) 냉난방을 위한 닥트 제작 및 설치공사.

2) 닥트 보온공사.

3) 닥트기구 설치공사.

4) DAMPER류 설치공사

5) VAV UNIT/CAV UNIT 등의 공기조화용 기기설치공사.

6) 노출닥트에 대한 도장공사.

7) 지하주차장 환기닥트 설치공사.

8) 닥트 기밀 TEST.

9) 기타 닥트관련 공사.

나. 시공조건

1. 재료 및 부속품

1) 모든 시공은 기계시방서의 "닥트설치 공사" 부분에 준하여 시공한다.

2) 모든 닥트는 기계제작을 원칙으로 한다.

3) 닥트 FLANGE 부위에 HANGER를 설치하여야 하며, CORNER PLATE는 HANGER ROD를 나사에 의해 체결할 수 있는 구조이어야 한다.

4) 아연도 철판은 KSD 3506(아연도철판)의 1종을 사용한다.

5) 닥트 FLANGE 및 HANGER의 보강용 강재는 KSD 3503(일반구조용 압연강재)의 2종 이상으로하고 그 모양, 치수, 무게 및 그 허용치는 KSD 3540 및KSD 3500의 기준에 따른다.

6) 리벳, 볼트 및 너트, FLANGE용 PACKING, 코킹재 및 흡음재료등은 시방서의"닥트설비공사" 기준에 따른다.

7) T-LINE DIFFUSER, NOZZLE DIFFUSER, 원형 및 각형DIFFUSER등의 토출구는 외관이 좋고 공기가 나갈때 소음이 적으며 토출기능을 다할 수 있는 것으로 하고, 공기의 누설이 생기지 않도록 시공하여야 한다. 또한 토출구 뒷부분의 댐퍼 또는 셔터는 기능이 확실하고 구조가 견고하며 진동과 소음이 적은 구조이어야 한다.

8) 그외의 흡입구, 댐퍼류, 소음챔버, 소음엘보, 점검구 및 터닝베인등의 부속품들은 시방서의 "닥트설비공사" 기준에 따른다.

2. 닥트제작 및 부속품의 설치

1) 공기조화 및 환기용 닥트는 모두 내부의 공기압력에 대하여 변형, 공기저항 및 누설이 적으며 기류에의한 발생소음이 적은 구조이어야 한다.

2) 닥트 곡관부분의 내축반경은 원칙적으로 각형닥트의 경우는 반경방향의 폭이상, 원형닥트는 직경이상으로 한다.

3) 닥트단면을 변형시키고져 할때는 과격한 변형을 피하고 완만하게 축소시키거나 확대시키며 그 경사 각도는 각각 15 ~ 30 범위내로 한다.

4) 방화구획과 기타 벽면을 관통하는 닥트의 틈새는 보온재와 불연재로 메운다.

5) 주방, 샤워실등 다습한 장소에서의 닥트 이음매 및 이음부는 SEAL재를 발라서 침습을 방지하여야 한다.

6) 주차장 환기닥트나 환기FAN 설치시 발주처가 요구하는 주차높이를 사전에 검토하여 시공하여야 한다.

7) 노출된 장소에서의 닥트스리브는 닥트 시공업체에서 그 주위의 마감공사를 시행하여야 한다.

8) 저속닥트는 내부정압이 50 mmAq이내 혹은 15 M/S 이하이며, 고속닥트는 이것을 초과하는 것을 말한다. 장방형 닥트의 판두께는 다음표에 따르며, 이형일 때는 그 최대치수로 한다.

저속닥트 긴변 (MM)		고속닥트 긴변 (MM)		판두께 (MM)
	450 이하			0.5
450 초과	750 이하			0.6
750 초과	1500 이하		450 이하	0.8
1500 초과	2250 이하	450 초과	1200 이하	1
2250 초과		1200 초과	2250 이하	1,2

9) 닥트 누설시험은 SMACNA 방식에 따르며 저압닥트 시스템의 누설량은 150mmAq 에서 전체SYSTEM 풍량(CMM)의 5%를 초과하지 않아야 한다.

10)기타 닥트공사는 특기시방서의 "닥트설치공사" 기준에 맞게 시공한다.