기술부대조건 (소방공사)

가. 지급자재

1) 스프링클라 주펌프

2) 스프링클라 보조펌프

3) 옥내소화전 주펌프

4) 옥내소화전 보조펌프

5) 기타 소화용 펌프

6) 제연 FAN

나. 공사범위

1) 옥내소화전 설비공사.

2) SPRINKLER 소화설비공사.

3) 물분무 소화설비

4) 하론 소화설비공사.

5) CO2 소화설비공사.

6) 포말 소화설비공사.

7) 분말 소화설비

8) 할로겐화물 소화설비

9) 연결 송수관 설비공사.

10)상수도 소화용수 설비공사

11)소화기 설치공사.

12)동력 소방펌프설비

13)배관공사를위한 HANGER 및 잡철물 제작설치공사.

14)각종 용접공사.

15)함석 CASING등을 포함한 보온공사.

16)소화용 압력탱크등 소화장비의 설치공사

17)소화설비에 대한 도장공사.

18)기타 소화설비공사.

다. 적용규격

본 공사는 한국소방 관련법령 및 한국공업규격에 준하여 시공한다.

1) 소방법

2) 소방법 시행령(대통령령)

3) 소방법 시행규칙(내무부령)

4) 소방시설의 설치유지(내무부령)

5) 한국공업규격

라. 시공조건

1) 모든 공사는 소화설비 시방서 및 소방법에 준하여 시공한다.

2) 소화설비공사에 사용하는 기기 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 및 재질로 한다.

3) 시공상 보충할 부분이나 누락된 부분이 있을때는 SHOP DRAWING 하여 제출, 승인을 득한후에 시공하여야 한다.

4) 보온공사이후 현장담당자와 상의하여 배관 LINE MARKING을 하고 각종 밸브

에 대하여 유지보수가 편리하도록 VALVE TAG를 설치하여야 한다.

5) 스리브의 외부 몰탈사춤이나 OVERSIZE OPENING에 대한 몰탈충진은 기계설비하도급자가 시행한다.

6) 소화용PUMP에 대한 하차와 운반, 설치까지 "을"에서 시행하는 것으로 한다.

7) 소화장비에 대한 CONCRETE 기초공사는 건축공사로 한다.

8) 소화전펌프나 스프링클러 펌프의 1차전원은 전기공사로 하며 MAIN PANEL 이후의 배관,배선 및 결선작업은 "갑"의 장비발주시에 이 작업들을 포함시켜 발주하여 펌프시운전 전까지 공급업체에서 시공하는 것으로 한다.

9) 소화장비의 시운전은 장비 공급업체와 "을"이 협조하여 시행하여야 한다.

10)옥내소화전함이 건물내부의 옹벽에 설치되는 경우에는 그 위치를 "갑"의 현장담당자와 상의하여 건축하도급업체에서 OPENING 할 수 있도록 하여야  한다.

마. 시설기준

가) 옥내소화전 설비

1) 소화전은 각층에 설치하고 층의 각 부분으로부터 1개의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리는 25 M 이내이어야 한다.

2) 최상층에 설치되어 있는 옥내소화전 노즐에서의 방수량은 150 Lit/분이상, 방수압력 1.7~7.0 KGf/CM2 이어야 한다.

3) 소화전함의 문짝 면적은 0.5 M2 이상, 강판두께 1.5 MM 이상으로 한다.

4) 소화전함에서는 구경 40 MM 의 앵글밸브, 40 MM 이상의 소화용호스, 13 MM 직사형 관창 또는 방사형 관창 1개를 수납한다.

5) 옥내 소화전함 설치높이는 바닥에서 개폐밸브까지 1.5 M 이하가 되도록 한다.

6) 소화전함 표면에는 "소화전" 이라고 표시한다.

7) 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로 연면적 2,000 M2 이상이거나 지하층 바닥면적 합계가 3,000M2 이상인 경우 설치시에는 비상전원용 전용수전설비 또는 축전지 설비(내연기관에 의한 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관 기동 및 제어용 축전지를 말한다.)에 의한 비상전원 설비를 갖춘다.

8) 연결송수관 설비와 겸용할 때의 주배관은 100 MM 이상, 분기관은 65 MM 이상으로 한다.

9) 배관은 배관용 탄소관 강관 (KSD 3507) 또는 압력배관용 탄소강 강관  (KSD 3562) 또는 이와 동등 이상의 강도, 내식성 및 내열성을 가진것이어야 한다.

나) 스프링클러 설비

1) 헤드는 소방대상물의 천정 또는 반자와 닥트, 선반 기타 이와 유사한 부분(폭이 1.2 M 를 초과하는것에 한한다.)에 설치한다. 다만, 폭이 9 M 이하인 실내에는 측벽에 설치할수 있다.

2) 천정, 반자, 선반등의 각 부분에서 하나의 스프링클러 헤드까지의 수평 거리는 무대부 1.7 M 이하, 래크식 창고 2.5 M 이하, 일반건축물 등에는 2.1 M 이하, 내화구조 건축물에는 2.3 M 이하로 한다.

3) 방수압은 1 KGf/CM2 이상이며 12 KGf/CM2 을 초과하지 않고, 방수량은 80 Lit/분 이상으로 한다.

4) 무대부에는 개방형 헤드를 설치한다.

5) 측벽형 헤드의 설치시 실폭이 4.5 M 미만일 때에는 긴변의 한쪽벽에 1열로 설치하고, 폭 4.5 M 이상 9 M 이하인 때에는 양측벽에 각각 1열로 설치하되 마주보는 벽의 헤드가 나란이꼴이 되도록 3.6 M 이내마다 설치한다.

6) 소방 펌프차가 쉽게 접근할 수 있는 곳의 지면에서 0.5~1 M 높이에 65MM 쌍구형 송수구를 설치한다.

7) 하나의 분지관에는 8개 이하의 헤드를 설치한다.

8) 습식 하향식 헤드를 설치할 경우에는 회향식 배관으로 한다.

9) 교차배관은 분지관밑에 수평으로 설치하고 최소구경은 40 MM 이상으로 한다.

10)교차배관 끝에 40 MM 이상 크기의 개폐밸브가 달린 청소구를 설치하고 호스접결이 가능한 나사식 또는 고정배수관식으로 한다.

11)유수검지장치를 사용하는 설비에는 분지관의 끝에 구경 25 MM 의 시험 장치를 설치한다.

12)개방형 헤드를 사용하는 경우에는 헤드의 갯수가 30개 이하일때에는 설치헤드수X1.6 M3 이상으로 한다

13)폐쇠형 헤드를 사용하는 수원 수량을 계산하기 위한 스프링클러 헤드의 기준 갯수는 다음과 같다.

ᄀ) 10층(지하층 제외) 이하의 건물

* 준위험물 또는 특수 가연물질을 저장, 취급하는 래크식 창고: 30 개, 기타 : 20 개

* 도매시장, 백화점, 수퍼마켓, 소매시장 또는 복합건축물: 30 개, 기타 : 20 개

* 기타, 헤드의 부착높이가 8 M 이상의것 : 20 개

* 헤드의 부착높이가 8 M 미만의것 : 10 개

ᄂ) 11층 이상의 건축물(지하층 제외) 및 지하가 ; 30 개

11층 이상의 아파트 : 10 개

ᄃ) 수원의 수량은 헤드기준갯수X1.6 M3 으로 한다.

다) 소화기설치공사

1) 소화기는 바닥으로부터 높이 1.5 M 이하의 곳에 설치하여야 한다.

2) 소화기는 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용상 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치하여야 한다.

3) 소화기는 물 기타 소화약제가 동결, 변질 또는 분출할 우려가 적은 곳에 설치하여야 한다. 다만 관리를 위하여 유효한 조치를 강구한 때에는 그렇지 않다.

4) 소화기구를 설치한 경우, 소화기에 있어서는 "소화기", 물양동이에 있어서는 "소화 양동이", 건조사에 있어서는 "건조사", 팽창 진주암 및 팽창질석에 있어서는 "소화질석"이라고 표시한 표식을 보기쉬운 곳에 게시하여야 한다.

라) 소화펌프 설치공사

1) 펌프의 기초는 콘크리트조로 하고 펌프에 필요한 강도와 수압면을 가지며 지지력이 있는 바닥과 지반면에 축조하여 진동에 대하여 안전하도록 정확하게 설치하여야 한다.

2) 기초상에 펌프본체 설치시 기초 모서리가 파손되지 않도록 하여야 하며 기초앙카볼트 취부 및 펌프의 중심선이 기초상의 중심선과 일치하도록 하여야 한다.

3) 수평조정은 펌프 자체의 후레임과 기초 콘크리트면 사이에 준비한 철판제 라이너웨지 등을 사용하여 조정 설치하고 이때의 펌프설치 허용오차는 1 M 당 0.5 MM 이내로 해야하며 흡입 및 토출후렌지의 수직 및 수평등에 유의하여야 한다.

4) 중심맞추기는 본체 설치후 5일 이상을 경과하여 기초몰탈이 완전히 굳은후 시행하여야 한다. 펌프용 모타의 수평 및 축심의 조절은 철판제 라이너를 공동 베드상에 펌프용 모타의 적당한 사이에 끼워 조절하여야 한다.

5) 축심의 조절은 커플링면이 완전히 일치하도록 하고 커플링의 간격이 전 원주에 따라 균잉하게 하여야 하며 그 오차는 외면이 0.3 MM 이하,간격은 0.1 MM 이하이어야 한다.

6) 상기 작업이 완료된 후 방진가대에 몰탈을 충진시켜야 하며 공간이 생기지 않도록 한다. 이때 몰탈의 조합비는 1:3 으로 한다. 충전작업 완료후 약 일주일후 몰탈이 완전히 양생되었을 때 볼트너트를 재체결하고 카프링의 회전 및 축심의 상태를 재확인하여야 한다.