기 술 시 방 서

1. KVA 수전설비 공사를 시공함에 있어서는 전기설비 기술기준에 관한 규칙에       적합하게 시공하여야  한다.

2. 가공전선로를 설치함에 있어서 타인의 방해를 주며 작업을 하여서는 아니된다.

3. 접지공사는 1종 접지의 경우 10오옴이하, 3종 접지의 경우 100오옴이하, 2종       접지는 변압기 1차측 1선 지락전류를 150으로 나눈값으로 한다.

4. 접지공사의 접지선은 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관공        사 또는 합성수지관을 사용 시공하여야 한다.

5. 접지 시험단자함은 보조 시험단자를 가진 구조이어야 한다.

6.     는 한전 표준규격에 맞는 제품으로 휴즈의 용량은    A를  사용하여야         한다.

7. L A는 18KV 2.5KA용으로 디스콘넥타 취부된 제품을 사용하여야 한다.

8. MOF는 3□ 4W 13200/110V 로서      /5A용이여야 하며 오차계급은  0.5급       이여야         한다.

9. 변압기는 전절연  변압기로서 권철심형인것을 사용하여야 한다.

10. 고압 또는 특별 고압의 기계기구 및 전선은 K.S규격 및 또는 이와 동등 이상        의 성능        및 강도가 있는 것을 사용 하여야 한다.

11. 본 공사에 사용되는 전선 및 케이블은 상별색상 구분이 되는 구조이어야 한다.

12. 가공전선로 설치를 함에 있어 한국전력 전주에 위부되는 본공사의 자재는 한        국전력 감독관과 합의하여 설치하여야 한다.

13. PANEL 외함은 2회 이상 방청페인트 및 에나멜페인트 도장 완료한 후 조립        후 1회 이상 페인팅 도장 하여야  한다.

14. 각종 철구류에 취급되는 앙카볼트는 기존 건물의 철근과 용접하여 견고하게        설치하여야 한다.

15. 앙카 BOLT의 매설, 기기의 설치, 전선관의 배관등으로 기존 콘크리트에 적        합할시는 작업후 누수가 스며들지 아니하게 방수 처리하여야 한다.

16. 각종철구의 조립은 BOLT 조임방법으로 한다.

17. 변전설비에는 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 시설하여야 한다.

18. 울타리, 담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 35,000V 이하에서 5M이        상 유지하여야 한다.