기 술 시 방 서

1. 저압 시공 공사를 시공함에 있어서는 전기설비 기술기준에 관한 규칙에 적합하게 시    공 하여야 한다.

2. 접지공사는 제3종 접지공사를 실시하며 접지저항값은 100오옴이하로 실시한다.

3. 접지공사의 접지선은 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관공사, 또      는 합성수지관을 사용 시공하여야 한다.

4. 가공선의 장력은 감독관이 요구하는 장력을 유지하여야 하며 , 염분의 접착흐름 등      을  고려하여 선처리에 유의하여야 한다.

5. 본 공사에 사용되는 전선 및 케이블은 상별색상 구분이 되는 구조이어야 한다.

6. PANEL외함은 2회 이상 방청 페인트 및 에나멜 페인트 도장 완료후 조립하여야 하      며 조립후 1회 이상 페인팅 도장 하여야 한다.

7. 각종 철구류에 위부되는 아카볼트는 기존 건물의 철근과 용접하여 견고하게 설치하      여야 한다.

8. 전선은 600V 전선을 사용하여야 한다.

9. MCCB는 통상적으로 사용되는 제품으로 설치하고 고장전류 발생시 차단될 수 있도      록 설치한다.

10. 전동, 전열은 220V 사용시 누전차단기를 설치한다.

11. 콘센트는 접지 부착용을 설치하여 보안상 안전하게 하여야 한다.

12. 동력용 분전반과 전등용 분전반은 별도로 설치한다.