소 방 시 설 점 검 표

기관(학교)명 : OOOO

점검 및 교육 입회필

행정실(과)장   :   OOO  (인)

소방안전담당자 :   OOO  (인)

소방시설 점검표

목     차

1) 소화기구

2) 옥내 소화전설비

3) 자동화재탐지설비

4) 비상방송설비

5) 피난기구․방화문(샤타)

6) 유도등․유도표지․비상조명등

7) 기숙사동의 소방,방화시설

8) 기타설비

○ 공통사항 : 소방검사필증 보관여부(건축물 대장 확인)

1) 소 화 기 구

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
소화기구	설치장소	○소화기구 배치간격 적합 여부				○소형: 20m ○대형: 30m ○각 실 설치
	위치표지	○위치표지 부착 여부				○바닥에서 1.5m이하
	소화약제	○소화기 정기적인 충진검사 실 시 여부				○점검표에 검사기일 표기여부
	소화기구상태	○호스,노즐,레바등 소화기구의 변형․손상․부식등의 여부
	사용방법	○소화기 사용요령 숙지 여부

2) 옥내 소화전설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
수원	소방수원 상태	○현저한 부패, 부유물, 침전물 등의 여부
	밸브류	○개폐조작의 가능여부(부식,노후등)
	배관상태	○소화배관의 변형.부식 및 여과 장치의 이상여부
제어장치	개폐기 및 스위치류	○차단기불량 및 정상작동 여부
	조작판넬	○조작판넬의 정상적인 작동여부
	비상전원	○비상전원의 확보 여부				자가발전설비 축전지설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목			점 검 내 용	점검결과			비 고
					결과	불량내용	조치내용
가압송수장치	펌프방식	전동기	회전축	○윤활유의 변질 등이 없고 베어 링의 원활한 회전 여부
			본체	○기능의 정상 여부
			그랜드부	○현저한 누수의 유무
			엔진펌프	○연료확보 및 정상가동 여부
			압력계	○정상 작동여부				규정방수압 1.7kg(최상층)
소화전함	호스및 노즐, 개폐밸브			○손상, 현저한 부식 등이 없고 결합이 쉬운지의 여부
	위치표시등			○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부
	펌프기동 표시등			○손상․탈락․깨진 전구등이 없는지 의 여부 ○송수펌프기동시 점등 여부
	기동스위치 (수동기동방식)			○손상․탈락 등이 없는지의 여부
	“조작방법” 표지			○“조작방법”표지 부착 여부

3) 자동화재탐지설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
수신기 예비 전원 (내장 형)	절환장치	○상용전원에서 비상전원으로, 비상전원 에서 상용전원으로의 자동절환 여부
	충전장치	○변형․손상 등이 없고 이상한 발열 등의 유무
수신기	스윗치	○스윗치의 작동기능 정상 여부
	표시등	○점등의 정상 여부
	화재표시	○회로표시 시험을 하였을 때 정상적인 화재표시의 여부				○경계구역 일람표 비치
	화로도통	○회로도통 시험을 하였을 때 시험용 계기 의 지시 또는 확인등 점검에 의한 도통 여부
	예비품등	○퓨즈.전구등의 예비품 및 회로도등의 비 치 여부
감지기	외형	○변형․손상․탈락․현저한 부식등의 유무
	기능장애	○감열부의 기능장애가 되는 도장 등 이 없고 열기류 또는 연기 유동의 장애물 유무
음향장치	발신기	○누름버튼 조작시 정상 작동 여부 ○응답표시등의 정상 점등 여부
	음량등	○음량(경고종)의 정상 작동 여부
	표시등	○점등 유무

4) 비상방송설비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
증폭기등	접지설비	○현저한 부식ㆍ단선 등의 손상유무 확인
	자동화재탐지설비와연동	○자동화재탐지설비와 연동시 작동 여부
	비상용방송절환	○일반방송상태에서 비상용 방송으로 절환 작동 여부
	화재음 표시	○ 기동장치시험을 하여 음향의 정상여부 확인
스피커	음량등	○스피커의 정상 작동 여부

5) 피난기구 및 방화문(샷타)                                                                                                                                                                                                                                   (양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
피난기구	미끄럼대 피난로프 피난사다리 완강기 공기안전매트	○변형․손상․풀어짐․부식․현저한 흡습․녹․곰팡이․기름의 부착이 없고 결합부 및 이음대의 견고한 결합 여부
	표지판	○표지판 부착여부 및 변형,탈락 여부
	방화문 (샷타)	○철제로서 유사시 정상가동 여부 ○외부로 열고 나가는 구조인가 확인

6) 유도등ㆍ유도표지ㆍ비상조명등

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
유도등ㆍ유도표지	설치위치	○피난구의 윗부분, 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 등에 설치 되어 있는지의 여부 ○장애가 되는 등화․광고게시물이 없는지의 여부
	3선식배선	○Ni cd 밧데리 내장
	전구	○정상적인 점등여부, 오손․노화 등의 유무
	점검스위치	○절환기능의 정상여부, 변형․손상․ 탈락․단자의 풀림이 없는가 여부
	예비전원	○LED램프 점등 여부 확인
비상조명등	설치위치	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이 르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인
	예비전원	○비상전원을 내장하는 비상조명등에 는 상용전원 차단시 점등확인

7) 기숙사동의 소방․방화시설

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			비 고
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	소화기	○통행 또는 피난에 지장이 없고 쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치 확인 ○안전핀, 호스, 노즐등이 안전하게 부착되어있는가 확인 ○약제충전기간을 확인 ○압력게이지의 지시침이 7～9.8㎏/㎠ (녹색부위)에 위치 여부 확인

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분			점 검 내 용	점검결과			비 고
				결과	불량내용	조치내용
소방시설	소화설비	간이소화용구	○물양동이 및 소화수조의 변형, 손상 또는 현저한 부식 등의 유무 확인 ○수조의 물, 건조사, 등이 규정량 이상 여부 확인
		유도등 유도표지	○출입구 및 비상구 상단에 설치 확인 ○상용전원을 차단시켜도 점등 확인 ○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인
	피난설비	비 상 조명등	○소방대상물의 각 거실과 지상에 이르는 복도, 계단, 통로에 설치 확인 ○비상전원을 내장하는 비상조명등에는 상용전원 차단시 점등확인
		완강기	○기구본체의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매의 견고한 결합 확인
	경보설비	비상벨	○변형, 손상, 현저한 부식, 음향효과의 방해물 유무 확인 ○비상용 방송시 지장 유무 확인
		비상방송	○주위에 점검 또는 사용상 장애물이 없고 기동장치 표시의 적정여부 확인 ○자동화재탐지설비와 연동하는 경우 상호간 기능장해 유무 확인
		가스누설경보기	○표시등에 의하여 전기가 통하는가 확인 ○가스누설시 적정하게 경보가 발하는지 확인 ○LP가스 취급시 호스는 3m 이내로 제한 여부 확인
방화시설	방화문 (샤타)		○철재로서 유사시 정상 가동 구조 확인 ○밖으로 열고 나가는 구조인가 확인
	비상(탈출)구		○항상 개방 및 피난방향으로 열리는가 확인 ○자물쇠등 잠금장치가 채워져 있나 확인 ○피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행이 방해되는 물품방치 확인
기타시설	가스시설		가스안전시설 관리 시행 여부
	누전차단기		○한달에 1～2회 작동유무를 확인
	피난유도선		○복도 및 통로의 구부러진 모퉁이벽에 보행거리 15m 이하 마다 설치 확인

8) 기 타 설 비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			비 고
			결과	불량내용	조치내용
위험시설	위 험 물 (유류)	○위험물저장상태(시건장치) ○안전관리자 선임 ○위험물시설 상태 ○소방시설 적정 여부 ○기타 안전관리상태
관리	자체방화관리	○방화관리업무 -소방계획서 작성 -자위소방대 조직 -화기취급 감독 -화재예방 경계활동 -소방훈련 실시
건축	건 축 물	○방화문 및 방화셔터 관리상태 ○계단(직통․피난․특별피난계단) 관리상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용 승강기 등
전기	전기 설비	○자체점검 실시 여부 ○누전차단기 설치 ○노후 배선, 문어발식 콘센트 사용 여부 ○냉,난방기가동의 절전 대책 수립 여부
가스	가스 설비	○가스용기, 배관관리 누설 여부 등 ○가스안전시설 작동 ○가스차단기,경보기 및 감지기 정 상 작동여부 ○년 1회이상 정밀 안전점검 실시 여부 ○시건장치 및 외부 통제표지판 부 착여부
승강기	승강기설비	○안전관리자 지정 여부 ○관련규정에 따라 정기,자체검사 실시여부 ○사용방법,안전수칙 숙지 여부

주요 기계설비 유지관리요령

※ 아래사항에 관련된 서류를

※ 소방시설점검표 자체 작성

※ 소화기 각층 배치도(보유 수량 명기) 작성

※ 소방검사필증(소방서) 사본

※ 가스정기검사필증(급식소 포함) 사본

※ 승강기(덤웨이트)정기검사증 사본

※ 전기시설점검표 사본

※ 점검표에 위험물은 경유,난방유 등임

※ 건축물 대장 사본

20OO. OO

OOO도OO교육청

주요 기계설비 사용방법 및 유지관리요령

1. 소화기

가. 사용방법

1) 소화기를 화점(불난 곳) 가까이(3-5m) 접근한다.

2) 안전핀을 빼고 노즐을 화점에 향하게 한다.

3) 손잡이를 힘껏 누르고 바람을 등지고 비로 쓸듯이 앞에서부터 뿌려 나간다.

나. 유지관리 요령

소화제로 쓰이는 약제의 성분은 변질되지 않는다. 따라서 관리만 잘하        면 반영구적임.

1) 소화기는 보기 쉬운 곳의 통행에 지장이 없는 장소에 둔다.

2) 습기나 직사광선은 피하는 것이 좋다.

3) 수시 점검하고 특히 용기의 부식을 방지하여야 한다.

4) 분말 소화기는 가압식의 경우 가압 가스가 새는 경우가 있다.

5) 분말 소화기 축압식은 압력 게이지를 살펴보고 이상 여부를 판단한다.

6) 분말 소화기는 가끔씩 약제를 흔들어 주면 좋다.

※ 참고사항

1) 소화기는 연면적이 33㎡ 이상인 건축물 및 가스시설 등에 설치

2) 보행거리 20m 이내 설치

3) 2002. 04. 12자로 개정된 소방기술기준에 관한 규칙 제2조제1항제4호나목     및 제3조제1항 단서의 개정규칙에 따라 2003. 04. 11 이후부터는 모든 소방

대상물의 각층이 2층 이상의 거실로 구획 된 경우 각층마다 소화기를        설치하는 것 외에 구획된 각 거실에도 소화기 비치토록 법 개정

2. 옥내소화전

가. 옥내소화전 사용방법

소방펌프 가동방식 (ON-OFF 형식)	소방펌프 가동방식 (충압탱크 형식)	비고
- 소화전 상부의 발신기 누름(화재 알림 장치임) - 소화전함 내의 호스 반출 및 화점까지 전개 - 개폐 앵글밸브 개방 - 소화전 상부의 기동용 스위치를 ON으로 하여 소방펌프를 가동시켜 화점 에 방사	- 소화전 상부의 발신기 누름(화재 알림 장치임) - 소화전함 내의 호스 반출 및 화점까지 전개 - 개폐 앵글밸브 개방 및 화점 에 방사
※ 주위사항 1. 노즐 조작자(호스 조작자)와 밸브개폐를 위하여 최소 2인 1조로 조작함. 2. 방사시 호스가 꺽이지 않도록 하여야 한다. 3. 방사시 호스의 반동력이 크므로 노즐을 도중에 놓아서는 않된다. 4. 가능한 한 달에 한번은 옥내소화전 가동시험을 한다.

나. 옥내소화전 유지관리 요령

1) 사용한 소방호스는 호스내의 물을 완전히 빼고 말려서 옥내소화전 내          에 보관한다.

2) 옥내 소화전함 인근에 사용요령을 기재한 표지판 설치.

3) 물올림 탱크 내에 항시 물이 있는 지 수시 확인.

4) 소방용 옥상 및 지하수조 물탱크에 항시 소방수가 있는지 확인.

5) 소방호스 상단의 노즐로부터 소방수가 최소 17m 정도 방사가 되는지 확인.

6) 전기적 자동이 되는 지 항시 확인.

3. 기름탱크 등 유류제품 사용 및 관리요령

가. 유류는 인화성 물질로서 화재 위험이 높고 화재 발생시 그 피해가 크므로 가연 물질과 함께 저장을 해서는 안되며, 화기 취급소와 안전거리 확보 및 환기가 잘되도록 한다.

나. 난로 사용 시 기름주입은 반드시 난롯불을 끈 후 연료를 주입.

다. 이동식 석유난로는 넘어지기 쉽고 화재위험이 많으므로 가능한 사용자제 요함.

라. 난로는 가연물로부터 1m이상 거리를 유지하여 사용.

마. 불씨가 있는 부근에서 인화물질를 취급하지 맙시다.

바. 이동식 난로 사용시 불이 붙은 상태에서 이동하지 말 것.

사. 간이 난방시 불을 장시간 켜두고 자리를 비우지 말 것.

아. 보일러나 난방기구에 이상이 있을 시는 즉시 수리 후 사용.

자. 기름배관이 누출되는지 수시로 확인.

차. 유류용 빈통은 폭발의 위험이 있으므로 절단기 등으로 자르지 말 것.

카. 유류통에 연료량을 확인하기 위해 라이터나 성냥을 사용하지 말고 손전등을

사용 할 것.

타. 난롯불에 세탁물을 말리지 말 것.

4. 가스 사용 및 관리요령

가. 가스를 사용하기 전에는 창문을 열어 환기를 충분히 시키고 전원스위치 올림(폭         발의 위험성이 있음).

나. 가스가 새는지 비눗물 등으로 수시 점검한다.

다. 인화물질과 불이 붙기 쉬운 가연물을 가스기구에서 멀리 이격하여 관리.

라. 가스누설 차단기는 작동이 되는지 수시로 확인.

(라이터 등 가스를 가스감지기에 누설시켜 가스누설 차단기 닫히는지 확인.)

마. LPG 저장용기는 직사광선을 피하고 바람이 잘 통하는 곳에서 관리하고 습기가

적은 곳에 설치.

바. 사용 후에는 가스렌지 콕크와 중간밸브를 반드시 잠근다.

사. 점화시는 반드시 불이 붙었는지 확인.

아. 스프레이 등 가스용기를 버릴 때는 용기에 구멍을 뚫어 버리는 것을 습관화합         시다

자. 퇴근 시에는 가스공급 메인밸브을 반드시 잠근다.