수장고 기밀방화문제작설치 일반시방

일반사항

1 품    명 : 일반 기밀방화문 제작설치

수장고

2 일    시 : 계약서상의 공사 계약 일에 준한다.

3 내    역 : 도면 및 계약사항에 의한다.

4 적용범위

가. 수장고 기밀방화문제작설치는 시방이 정하는 자재 및 공법에 의해 시공한다.

나. 시방이 정하지 아니한 사항에 대해서는 도면에 준한다.

다. 본 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당 공사의 기재사항에 준하여 시공하며 부득이한 경우 감독관 및 해당 시공자와 협의하여 시공한다

5 기    능

수장고에 수장되는 중요물품을 보관하는 출입문으로 기밀, 방화, 방범기능을 갖추어야 한다.  폐쇄 시 최대한의 기밀과 방화, 방범의 성능을 갖도록 설치한다.

출입문

6 제작크기

수장고 기밀방화문의 규격은 건축도면과 작품 반 출입 동선을 검토하여 가장 안전하고, 적정한 규격으로 정한다. 본 시방이 정하지 아니한 사항에 대해서는 도면에 의한다.

제작시방

1 구  조

가. 힌  지

문의 자중을 충분하게 견디며, 장기간 원활한 문의 개폐가 가능하도록 한다.

나. FRAME

수장고 기밀방화도어를 지지하는 구조틀로 FRAME은 3.2T 철판을 절곡하여 견고하게 제작한다. FRAME 마감판은 단구조로 제작하여 수장고 외부의 공기가 내부로 직접적으로 침투하는 것을 구조적으로 방지한다.

다. 전면판

SS41 철판 2.3T를 지정 도장으로 마감한다.

라. 후면판

SS41 철판 1.6T를 지정 도장으로 마감한다.

마. 내화재

전면판과 후면판 사이에 내화 단열재를 충진하여 외부의 화재로부터 수장고내의 중요물품을 안전하게 보존할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

바. 가스켓

수장고와 외부사이의 공기흐름을 차단하기 위하여 기밀 가스켓을 사용한다.

사. 잠금장치

안전과 보안을 위해 제작된 실린다정 1개와 백만변환 다이얼정 1개를 부착한다.

아. 손잡이

지정손잡이를 사용하여, 원활한 작동이 가능하여야 한다.

자. 훈증해치

왼쪽문에 훈증용 해치 2개소, 샘플링용해치 1개소, 투약용 해치 1개소가 설치되어야 한다. 각 해치 겉판은 고내, 외부로부터 볼트로 고정하여, 문과 같은 상태의 내화성, 기밀성능을 가지는 구조가 되어야 한다.

설치시방

1 설치방법은 도면에 의한다.

2 설치위치 선정은 도면 및 발주자의 지시에 따른다.

3 철판 및 기타 절단부분은 평활하며, 반드시 연마하여 조립한다.

4 조립 시, 최대의 강도를 지니도록 용접하고 용접부위는 방청처리도장 한다.

5 설치는 수평, 수직 등을 정확히 측정하여 처짐 등이 전혀 없게 설치하고 콘크리트 구조벽체에 견고하게 고정시키며, 설치 완료 후, 제품파손을 방지하기 위해 안전하게 보양한다.