본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

하수도관부설공

제 1 항 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 대로 부지내 포장규역과 조경구역의 하수도관 부설에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 02223 도랑파기 및 되메우기

2. 07420 맨홀과 덮개공

3. 02430 관거공

4. 04320 현장치기 콘크리트공

1.1.3 주요내용

1. 바닥돋기

2. 관부설

3. 집수정 및 토사정 설치

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS)

KS A9001 - 9003 품질시스템

KS D3590 파형강관 및 파형섹션

KS D4309 수도용 주철이형관

KS D4401 무근콘크리트관 및 철근콘크리트관

KS F4402 진동 및 전압콘크리트관

KS F4403 원심력 철근콘크리트관

KS F4408 소켓 철근콘크리트관

KS L3208 도관

KS M3404 일반용 경질염화비닐관

1.2.2 하수도공사 시공관리지침

1.3 제출자료

1.3.1 자료제출요건 및 절차：01240 제출자료

1.3.2 제품자료：관, 관부대품 등에 대한 제작자의 제품자료

1.3.3 제작자의 설치지침서：명시된 제품을 설치하는 절차 명기

1.3.4 제작자의 확인서：제품이 명시된 요건을 만족한다는 확인서

1.3.5 시공기록：관로, 연결, 집수정, 토사정 등의 실제위치 및 바닥표고의 정확한 기록

제 2 항 기자재

2.1 하수관 재료

2.1.1 주철관

1. 관재료：KS D4401에 합치하는 것

2. 이음장치：관재료에 적합한 고무재 개스킷 이음장치

2.1.2 콘크리트 관

1. 관재료：KS D4401 또는 KS F4402에 합치하는 무근 콘크리트관

2. 이음장치：관재료에 적합한 고무재 압축개스킷 이음

2.1.3 철근콘크리트 관

1. 관재료：KS D4307에 합치하는 철근콘크리트 관

2. 이음장치：관재료에 적합한 고무재 압축개스킷 이음

2.1.4 플라스틱 관：KS M3404에 합치하는 PVC재료로 된 관이며, 이음재는 벨과 스피고트의 이음단을 갖춘 것이라야 한다.

2.1.5 파형강관

1. 관재료：KS D3590에 합치하고, 내외측 표면에 1.3㎜두께로 역청도장을 한 것이라야 한다.

2. 이음대철：아연도금한 강재로된 두께 1.3㎜, 폭 250㎜의 대철로 2개의 네오프린 환상개스킷과 2개의 아연도금한 강재볼트로 접합된다.

2.2 부대품

2.2.1 관이음：기계식 클램프링형으로 신축슬리브와 네오프린 밀봉개스킷을 갖춘 것

2.2.2 연결재：관과 같은 재료이고 관의 크기와 단부형태에 적합한 티, 밴드, 엘보우, 배사구, 리듀서, 트랩 및 기타 필요한 형태의 것

2.2.3 여과용 섬유：비부식성의 부직포

2.2.4 추적배선：자기탐지용 컨덕터로 밝은 색상의 플라스틱 피복을 하고 큰 글자로 "하수관"이라고 새겨 두어야 한다.

2.2.5 그라우트：04341 모르터 및 그라우트의 해당요건 참조

2.3 집수정 및 토사정

2.3.1 뚜껑 및 틀：주철로 제작되고 뚜껑은 힌지로 결합된 것

1. 뚜껑의 설계：쇠살뚜껑

2. 뚜껑과 틀의 규정치수：500㎜×500㎜

2.3.2 동체와 원추형 상단부：프리캐스트 또는 현장치기 철근콘크리트관으로 암수이음을 갖고 규정지름이 500㎜인 것.

2.3.3 기초바닥면：현장치기 콘크리트를 치고 표면은 수평되게 다듬어야 한다.

2.4 바닥돋기 및 덮개재료

2.4.1 바닥돋기：02310 골재보조기층공에 명시된 보조기층용 골재

2.4.2 덮개：02310 골재보조기층공에 명시된 보조기층용 골재

제 3 항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 도랑파기와 바닥이 완성되고, 땅파기, 치수 및 표고가 시공도면에 명시된 대로인지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 땅파기는 요구된 표고로 인력으로 다듬어야 하며, 더파기는 바닥돋기용 골재로 메워서 고루어야 한다.

3.2.2 관에 손상을 줄 수 있고 되메우기와 다짐에 지장을 줄 수 있는 큰 돌이나 단단한 물건은 제거해야 한다.

3.3 바닥돋기

3.3.1 관의 도랑파기는 02223 도랑파기 및 되메우기의 해당요건에 따라야 하며, 관을 명시된 표고로 정확하게 부설할 수 있도록 바닥면의 땅파기는 인력으로 다듬어야 한다.

3.3.2 도랑바닥에는 바닥돋기재료를 깔고 다져진 깊이로 20㎝의 연속된 층으로 재료를 고루어야 한다.

3.3.3 돋기재료가 요구된 다짐밀도를 갖도록 최적함수량을 유지해야 한다.

3.4 관부설

3.4.1 관, 연결재 및 부대품은 해당규격과 제작자의 지침서에 따라 부설해야 하며, 이음은 수밀하게 봉함해야 한다.

3.4.2 관은 여과용 골재로 10㎝이상의 깊이로 돋운 바닥면에 부설해야 한다.

3.4.3 관은 도면에 명시된 경사에 맞추어 부설하고, 경사의 변동은 3m의 연장에 3㎜이내라야 한다.

3.4.4 골재는 관의 측면과 정부에 포설하고, 정부의 덮기는 다져진 두께가 30㎝이상이고 95%이상의 다짐도로 다져야 한다.

3.4.5 도랑파기는 02223 도랑파기의 요건에 따라야 하고, 다질 때 관을 변위시키거나 손상을 주어서는 아니된다.

3.4.6 맨홀은 07420 맨홀 및 덮개공의 해당요건을 따라야 한다.

3.4.7 추적용배선은 관의 정부를 따라 연속적으로 설치하고, 마무리된 지면에서 150㎜이상의 깊이에 묻혀야 한다.

3.5 집수정 및 토사정의 설치

3.5.1 땅파기한 바닥면은 정확한 표고로 깨끗하고 매끈하게 다듬어야 한다.

3.5.2 바닥기초는거푸집을 설치하고, 하수관의 단부에 맞추어 현장치기 콘크리트를 치고 표면을 수평으로 고루어야 한다.

3.5.3 현장치기 콘크리트로 제작하는 동체에는 하수관이 연결될 수 있도록 슬리브를 두어야 한다.

3.5.4 관의 유입구와 유출구는 명시된 표고와 바닥에 맞추어야 한다.

3.5.5 두껑과 틀은 그라우트를 메워서 수평되게 앉히고, 명시된 표고로 원추형 상단부에 고정되게 해야 한다.

3.6 현장품질관리

3.6.1 현장검사 및 시험：01330 품질보증의 해당요건 참조

3.6.2 관정부에 골재덮개를 포설하기 전에 관의 검사를 요청해야 한다.

3.6.3 다짐시험은 KS F2311의 요건에 따라 실시해야 하며, 핵밀도 측정기를 사용할 수 있다.

3.6.4 시험결과가 명시된 요건을 만족하지 못하면 공사를 제거 또는 대체하고 재시험해야 한다.

3.6.5 시험빈도：골재메우기의 시험빈도는 감리자의 지시에 따라야 한다.

3.6.6 달리 명시된 경우, 하수관에 대한 경사검사, 수밀검사, 접합 및 내부검사 등을 실시해야 하며, 시험에는 감리자가 입회해야 한다.

3.7 보호

3.7.1 완성된 공사는 01410 임시시설물의 해당요건에 따라 보호해야 한다.

3.7.2 관과 골재덮개는 되메우기가 진행되는 동안 손상이나 변위되지 않게 보호해야 한다.