유지관리 지침서

본 기술의 전문시방서에 준하여 시공하였으나 균열이 발생하였을 시에는 먼저 원인

추정을 위한 표준조사를 실시하여 균열로 인해 어떠한 기능 저하가 발생하였는지

조사, 분석하여 원인을 추정한다. 통상 구조물의 기능으로서 구조내력, 방수성,내수성,

미관 등을 들 수 있는데 구조물의 종류, 사용환경, 사용목적, 균열상태에 따라 보수

공법을 기술적으로 검토하여야 한다.

1) 표준조사

a) 균열의 현장조사(폭, 길이, 관통유무, 이물충진의 유무 등)

b) 균열의 부위조사(표면의 건습상태. 오염, 박리. 박락 등)

c) 균열의 경과조사(발생 또는 발견시기. 성장경과 등)

d) 장애의 현상조사(누수, 부재의 굴절, 미관의 손상 등)

e) 설계도 서류조사(설계도. 구조계산서 등)

f) 구조물의 사용, 환경상태의 조사(사용시의 하중조건, 온도 및 습도조건의

변화, 입지조건 등)

2) 균열원인 추정

표준조사에 의해 균열의 발생원인을 추정하고 필요에 따라서는 그 원인을 밝혀

구조물의 종류나 상황에 맞는 보수공법을 선정하여야 한다.

콘크리트 균열은 경화 전에 발생한 것과 경화 후에 발생한 것으로 구별되나 균열발생 위치

및 그 형상 등의 특징을 조사함으로서 그 원인을 추정할 수 있다

a) 침하균열

b) 건조 수축 균열

c) 경화열에 의한 균열

d) 응력에 의한 균열

3) 균열 보수공법

균열 보수의 목적은 균열에 의한 콘크리트 구조물의 방수성, 내구성 저하를 회복시키는

것이다. 그러기 위해서는 균열조사의 결과를 토대로 균열의 상황을 충분히 파악하여

균열의 원인, 보수의 범위와 규모, 환경조건, 안전, 공사기간, 경제성 등을 고려하여, 계획한

보수목적이 달성되도록 보수 설계하고 적절한 보수재료, 보수공법, 보수시기를 선정한다.

본 기술은 구조물 전체가 방수기능을 발휘하기 때문에 균열로 인하여 철근의 부식우려가

없으며 단지 균열 부위의 누수방지에 적합한 보수공법을 선정하여야 한다.

균열원인에 따른 보수공법의 분류》

보수목적	균열현상․원인		균열폭 (㎜)	보 수 공 법				대상이 되는 균열
				표면처리공법	주입공법	충전공법	핀그라우트 공법
방수성	철근이 부식되 지않은 경우	균열폭의 변동 小	0.2 이하	○	△		○	∙부적당한 이어치기 ∙불충분한 다짐 ∙침하균열
			0.2～1.0	△	○	○
		균열폭의 변동 大	0.2 이하	△	△		○	∙구조물의 부등침하 ∙동결융해 의 반복
			0.2～1.0	△	○	○

* 균열폭 3.0㎜ 이상의 균열은 구조적인 결함을 수반하는 경우가 많으므로, 구조내력의

보강을 필요로 하는 것이 일반적이다.

○ : 적절한 공법,   △ : 조건에 따라 적절한 공법

a) 표면처리 공법

미세한 균열(폭 0.2㎜이하) 위에 도막(塗膜)을 형성하여 방수성, 내구성을 향상시킬 목적으로

사용하며, 균열의 내부 처리와 활동성 균열에 대하여는 균열의 거동에 대처하기 어려운 점이

있어 경미한 균열에 적용하며, 균열 부분만을 피복하는 방법과 전면을 피복하는 방법이 있다.

표면처리 공법에는 결함부위의 에폭시수지 모르터 도포공법과 결함부위의 에폭시수지 시일

공법이 있다.

≪ 표면처리공법 ≫           ≪ 균열폭의 클 경우의 표면처리공법≫

b) 주입공법

주입공법은 균열에 수지계 또는 시멘트계의 재료를 주입하여 방수성, 내구성을 향상시키는

공법으로, 마감재가 콘크리트 구체로부터 들떠있는 경우에도 적용할 수 있다. 이 공법을

적용함에 있어서는 시공시기에 맞는 가사시간 및 균열폭에 대응한 점도의 재료를 선정하는

것이 중요하다.주입공법에는 수동식 주입법(수동식 에폭시수지 주입공법, 앵커 피닝 전면

에폭시수지 주입공법)과 저압,저속식 주입법(자동 저압식 에폭시수지 주입공법)이 있다.

이 공법에 사용되는 재료로는 에폭시 수지가 가장 일반적인데 에폭시 수지는 접착면에

물이 있으면 접착력이 저하되므로 누수현상이 심한 부위의 사용에 신중을 기하여야 한다.

현재 누수하고 있는 곳에 사용 가능한 시판 합성수지계 주입제로 아크릴계 2성분 합성수지와

발포 폴리우레탄계 수용성 수지가 있다.

아크릴계 2성분 합성수지를 사용하는 주입공법은 콘크리트의 균열면에 드릴로 구멍을 뚫은

후 구멍에 노즐을 삽입하여 고압주입(0.5㎏f/㎠～600㎏f/㎠)에 의해 시공이 가능하며 수압이

걸려 있는 곳이라도 주입할 수 있다.

폴리우레탄계 수용성수지를 사용하는 주입공법은 주입한 수지가 누수된 곳의 물과 급속도로 결합해서 불용성 발포 고결체를 형성하여 침입수의 유입을 차단한다. 수용성 즉결1액형으로 주입작업이 용의하고 탄성율이 높으며 추종성이 좋은 습윤면 시공형이다.

《균열폭에 따른 파이프 간격》

《주입공법의 일례》

c) 충전공법

충전공법은 균열폭이 0.5㎜ 이상으로 비교적 큰 경우의 보수에 적합한 공법으로, 균열을 따라

모르터 마감 또는 콘크리트를 컷트하여 그 부분에 보수재를 충전하는 방법이다.

이 공법은 철근이 부식되어 있는 경우와 부식되지 않은 경우에 따라 보수방법이 다르다.

충전공법에는 균열에 따라서 약10㎜ 폭으로 콘크리트를 U 또는 V형으로 컷트한 부분에

실링재, 가소성 에폭시수지 및 폴리머시멘트 모르터 등을 충전해 균열을 보수한다.

폴리머시멘트 모르터를 충전할 경우에는 충전한 모르터에 박리, 박락이 생기기 쉬우므로 U형

컷트를 채용하는 것이 바람직하다.

≪ U형 충전공법 ≫                 ≪ V형 충전공법 ≫

균열폭(㎜)	파이프 간격(㎜)
0.3 이하	50～100
0.3～0.5	100～200
0.5～1.0	150～250
1.0 이상	200～300

d) 핀그라우트 공법

최근 일본에서 개발된 콘크리트 지수공법으로, 누수되고 있는 균열의 보수에 적합하다.

친수성 1액형 폴리우레탄 수지가 물과 반응하여 체적팽창을 일으켜 균열부를 충전하는 것으로

기존의 방법으로는 충전이 불가능한 미세한 균열에 적용하며 지속적인 방수성의 확보가 가능, 습윤상태 콘크리트와의 접착성이 양호하고 적용이 간편한 것이 특징이다.

특히 화학적으로 부식된 콘크리트의 보수공법은 부식성 물질에 대한 성능저하 정도를 조사

진단한 후 바탕처리, 철근의 방청처리, 단면복구, 표면처리 공정으로 진행한다.

상기에 기술한 균열조사 결과를 토대로 균열의 원인, 보수의 범위와 규모, 환경조건, 안전,

공사기간, 경제성 등을 고려한 적절한 보수재료, 보수공법, 보수시기를 선정하여 조치한다.

콘크리트 구조물의 누수 균열보수

주입구(패카)설치

•와이어부러쉬.핸드그라인더 등으로    균열의 외부표면 폭4㎝ 이상을 청소

•균열의 위치,폭,길이 등 측정

•누수량을 측정 자재소요량 판단

1차 발포우레탄

주입 지수

2차 고강도우레탄 주입(저발포형)

양생 및 마무리

•주입상황을 관찰하여 압력조정

•패카에 홀수,짝수 순으로 주입

•균열 말단부 및 공동부까지 충분히    주입 지수한다

•고강도우레탄(UF-1001)을 2차주입    하여 접착력과 강도를 확보한다.

•패카의 돌출부위를 절단하고, 실링    재를 제거한다.

•1차 주입된 UF-1의 발포가 이    루어진 상태를 확인한다

•24시간이상 경화시키며, 외력을    가하지 않는다.

누수 및 관통균열의 경우

보수공법

보수재료

보수재료 및 보수공법 선정

수지계

시멘트계

표면처리공법

균열폭의 크기, 모체의 건전성

습기의 유무, 누수여부, 관통균열

균열의 원인

범위및 규모

경제성

안정성

환경 조건

주입공법

충전공법

핀그라우트공법

y