전기융착(E/F) 새들 분기관 시공 시방서

1. 범위

적용

본 시방서는 PE 이중벽관(삼중복층관)의 시공에 있어 본관과 지관의 연결을 위해 사용되는 전기융착(E/F) 새들 분기관 시공에 대하여 적용한다.

2. 시공준비

2.1. 본관

본관은 반드시 이물질(철판 등)이 들어있지 않은 이중벽 폴리에틸렌관이나 동등 이상의 제품으로 분기관의 관경보다 큰 관경이어야 한다.

2.2. 지관

지관의 관경은 E/F 새들 분기관과 같거나 작아야 하며, 재질은 PE관 또는 기타 합성수지관이 적합하다.

2.3 장비

2.3.1. 융착기

융착기는 이중벽 폴리에틸렌관의 접합시 사용되는 E/F연결관 시공용 융착기를 동일 목적으로 사용한다.

2.3.2. 클램프

E/F 새들 분기관을 본관내 정확하게 장착시킬 목적으로 사용한다.

2.3.3. 기타공구

- 전기톱 : 분기관의 관경에 맞게 본관을 천공할 때 사용한다.

- 화이트 펜 : 천공 위치 및 관경의 크기를 표시할 때 사용한다.

3.

시공순서

3.1. 위치선정

본관의 접속되는 지관의 위치, 관경, 각도 등을 검토하여 화이트 펜이나 스프레이 등으로 정확하게 표시한다.

3.2. 천공

전기톱(직소)을 이용하여 본관에 표시된 크기의 직경에 맞도록 천공을 한다.

3.3. 이물질 제거

본관의 천공 부위를 와이어 브러쉬, 헝겊 등으로 깨끗이 이물질이나 습기를 제거한다.

3.4. 분기관 장착

미리 준비된 E/F 새들 분기관을 본관의 천공된 위치에 고정 시키고 클램프와 버클벨트를 이용하여 움직이지 않도록 고정 시킨다.

3.5. 융착

- 사전 준비된 융착기에 아래의 융착조건을 입력 시킨후 E/F 새들 분기관에 전기를 통전시킨다.

- 융착이 진행되는 동안 전원이 끊어지지 않도록 사전에 배선을 철저히 점검하여야 하며, 만일 융착시 이상 가열이 발생하면 즉시 전원을 차단하여 화재나 융착불량을 막아야 한다.

〔융착조건〕

호칭	입력전압(AC)	사용전류	융착시간	냉각시간	비 고
전규격	220V	17A	500sec	600sec	-

3.6. 냉각유지

고온(210℃±10)의 열량으로 접합하기 때문에 융착종료 후 전원을 끊고 충분한 냉각시간을  유지하여야 한다.

3.7. 융착완료

일정 냉각 시간이 지나면 클램프를 탈착 시킨다.

3.8 분기관과 지관의 연결

본관에 E/F 새들 분기관의 접합이 완료된후 미리 준비된 지관과 연결할때는 융착(BUTT,소켓,  E/F연결관)시스템을 원칙으로 하되, 고무링, 클램프 등의 기타 방법을 사용할 경우에는 수밀성 및 외압강도 등을 충분히 검토한후 적용토록 한다.

4. 기타

- 시공자는 필히 전문가로부터 사전 교육을 받아야 하며, 기타 일반사항은 본관의 시공지침에  따른다.

- E/F 새들 분기관은 전기를 사용하는 제품으로 누전에 따른 감전이 되지 않도록 충분히 교육이 되어야 하며, 만일의 화재사고 예방을 위해 소화기 등을 작업장에 비치해 두어야 한다.

- 기타 일반사항은 감독관의 지시에 따르거나 사전 승인을 득한후 시행한다.