검  사  성  적  서

업체명 :

품  명 :

규  격 :                                                          검사자 : ○ ○ ○ (인)

검 사 항 목					기 준 치	단 위	결 과
구 조 및 겉 모 양					규격에 적합할 것	－
도 체 저 항					0.0915 이하	Ω/km
내 전 압					3.0KV에서 1분간 견딜 것	PC
절 연 저 항					1500 이상	㏁.km
절연체	인장강도				10 이상	MPa
	신 장 율				200 이상	％
시 스	인장강도				10 이상	MPa
	신 장 율				120 이상	％
내가열성	절 연 체		인장강도		가열전 값의 80 이상	%
			신 장 율		가열전 값의 80 이상
	시 스		인장강도		가열전 값의 85 이상
			신 장 율		가열전 값의 80 이상
내유성	시 스		인장강도		침유 전 값의 80 이상
			신 장 율		침유 전 값의 60 이상
권 부 가 열 성 ( 시 스)					표면에 잔금이나 균열이 없을 것	-
내 한 성 (시 스)					시험편이 파괴되지 않을 것	-
가 열 변 형 성				절연체	두께의 감소율 40% 이하	%
				시 스	두께의 감소율 50% 이하
난 연 성 수직불꽃시험		완성품 시험			불꽃온도는 816℃로 20분간 행하며 불꽃을 제거하였을 때 불꽃원 상부쪽이 케이블Tray 전체 높이까지 연소하지 않을것	-
표 시 사 항					규격에 적합할 것
비 고 : 이하여백
적 용 규 격						판 정

한국전선공업협동조합