천마 PE 이중벽(오공복층) 일체형플랜지관의

시공시방서

1.

적용범위

본 시방서는                에서 시행하는                    현장의 하수관으로 설치되는 천마 “PE 이중벽(오공복층) 일체형플랜지관”의 시공에 대하여 적용한다.

2. 터파기

관경에 따라 굴토 폭 및 작업 공정이 다르나 굴토 치수는 토압의 크기 및 분산에 많은 영향을 주므로 가능한 현장 여건 및 토질의 상태를 고려한 후 굴토 폭을 최소로 좁게 파서 외압으로 부터 영향을 줄여야 한다.

가. 굴토 폭

굴토 폭은 관의 접합, 매설토의 다짐, 작업의 안전성 등을 고려하여 굴토 폭을 정하며, 굴토 폭을 좁게 할수록 토공비가 적게 드는 것은 물론이고, 관에 가해지는 토압이 적어지기 때문에 배관 작업에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가급적 폭을 좁게하여 벽면에 연직되게 하는 것이 좋다.

나. 굴토바닥

바닥은 배관 경사에 맞도록 굴토되어야 한다. 또한 지반토양은 원래의 Compactness를 유지하도록 하여 주고 그렇지 못할 경우는 잘 다져 원래의 지지력을 보유할 수 있도록 한다.

3. 관

기초

천마 PE관에서 사용되는 기초의 종류는 아래 그림과 같다. 천마 PE관의 기초는 관체의 보강 혹은 관거의 침하방지를 주목적으로 하는데, 원칙적으로 자유받침의 모래기초로 한다.

또한, 관 하단에 부설하는 모래의 두께는 100 - 300mm로 하는 것이 바람직하다.

가. 관체의 보강을 주목적으로 한 기초

지반의 조건에 따라서 관체 측부흙의 수동저항력을 확보하기위해 소일시멘트(soilcement)기초, 베드토목섬유(bed geotextile)기초 등을 이용하기도 한다.

나. 관거의 부등 침하방지를 주목적으로 한 기초

극히 연약한 지반에서 부등침하가 우려되는 경우에는 말뚝기초 및 콘크리트+모래 기초와 관체 사이에 충분한 모래를 깔아 틈이 없게 하여야 한다.

콘크리트

콘크리트+모래기초

베드토목섬유기초

말뚝기초

소일시멘트기초

모래기초

토목섬유

소일시멘트

모래기초

사다리동목

말뚝

〈천마 PE 이중벽(오공복층) 일체형플랜지관 기초공의 종류〉

4. 관의 매설

가. 매설 재료

관주변의 되메움 흙은 상태에 따라 매설관의 내하력에 크게 영향을 끼침으로 매설토의 재료는 압축성이 작은 양질 토사를 사용해야 한다. 또한 관에 손상을 줄 수 있는 호박돌이나, 날카로운 암석과 부등침하의 원인이 될 수 있는 유기물이 함유된 흙 등은 매설 재료로서 부적합하다.

나. 매설 방법

천마 P.E 이중벽(오공복층) 일체형플랜지관의 매설시에는 매설토에 의해 관에 선하중 또는 집중하중이 걸리지 않도록 관측면의 채움 재료를 선정하고 관의 바닥은 하중이 집중되지 않도록 느슨한 상태로 하는 것이 좋다. 또한 측면토의 다짐 정도에 따라서 관의 변형이 좌우되므로 관측의 다짐을 철저히 실시하고 양측면의 다짐정도를 동일시해야 한다. 이때 매설토의 높이는 25 - 30㎝가량 두께로 다짐을 실시한다. 되메우기가 실시되는 중에는 관상부에서 중장비가 작업을 해서는 안되며, 관정 부분의 다짐은 30㎝이상 되메우기를 한 후 실시한다. 이는 시공 중 관의 변형을 최소화하기 위함이다.

다. 매설 깊이

매설깊이는 관의 사용목적과 하수의 운반량에 따라 구배를 정하게 되며 이에 따라 매설깊이가 결정된다. 또한 관의 매설깊이는 지역별 동결깊이와 지하매설물, 하중 등을 고려하고 관의 변형이나 기능을 저해하지 않는 선에서 매설깊이를 결정하는 것이 좋다. 관거의 매설시에는 관의 허용외압과 관에 작용하는 하중 등을 고려하여 매설깊이를 결정해야 하며, 매설깊이가 충분치 못할 경우에는 관 상부에 적절한 방호공을 설치해야 한다.

5. 관의 정열

시공의 편의를 위해 관을 바닥으로부터 일정한 높이로 띄워 수평이 되게 가지런히 정렬한다.

30cm이상

〈관정열 정면도〉

6. 관 연결

①요부와 돌부 플랜지를 마주보도록 놓는다.

②돌부 플랜지를 요부 플랜지 위에 살짝 올려 놓는다.

③돌려서 볼트구멍을 맞춘 뒤 볼트를 삽입한다.

너트

볼트

④볼트와 너트를 꼭 조이면 연결과 동시 이음작업이 완료된다.

※ 일체형플랜지는 파이프와 동일재질이므로 더욱 완벽한 연결이 되며 요부에 수밀패킹이 부착되어 있어 시공 후 수밀이 완벽하다.