05110 용접공

제1항

일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 명시된 대로 박판강재를 포함한 구조용 강재와 잡철물의 용접에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 주요내용 :

1. 용접봉

2. 공장용접

3. 현장용접

4. 검사시험

1.2 관련시방서

1.2.1 03120 박기말뚝 : H형갈말뚝과 강관말뚝의 용접

1.2.2 04210 철근 : 콘크리트 보강철근의 용접

1.3 참조규격

1.3.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001-9003 품질시스템 규격

KS B0052 용접기호

KS B0056 용접부 비파괴 시험기호

KS B0106 용접용어

KS B0809 재료 충격시험편

금속

KS B0810 금속재료 충격시험 방법

KS B0816 침투탐상 시험방법 및 지시모양의 분류

KS B0845 강용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법

KS B0878 서브머지드 아크용접 작업표준(박강판)

KS B0885 용접기술에 있어서의 시험방법 및 판정기준

KS B0896 강 용접부의 초음파탐상 시험방법 및 시험결과의 등급분류방법

KS D7004 연강용 피복아크 용접봉

KS D7005 연강용 가스용접봉

KS D7006 고장력강용 피복아크 용접봉

KS D7011 박강판용 피복아크 용접봉

KS D7023 저온용 강용 피복아크 용접봉

KS D7024 서브머지드 아크용접봉 강선 및 용제

KS D7025 연강 및 고장력강 마그용접용 솔리드 와이어

1.3.2 도로교 표준시방서 제Ⅱ편 강교편

1.4 제출자료

1.4.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료 및 01260 시공도면, 제품자료 및 시료의 해당요건 참조

1.4.2 용접공의 자격 :

1. 공사에 취업하는 각 용접공에 대한 자격시험기록의 사본제출

2. 각 용접공에 대한 용접공 신분증을 자격증과 함께 제출

1.4.3 용접절차 : 용접을 시작하기 전에 용접에 적용될 절차서를 제출해야 하며, 감리자의 승인을 받아야 한다.

1.4.4 용접기록 및 자료

1. 제작이 완료되고 감리자가 달리 요구하지 않았을 때는 모든 방사선 사진을 제출해야 한다.

2. 자기입자 및 염료침투검사가 만족스럽게 완료되었다는 확인서를 제출해야 한다.

3. 용접이 완료되면 감리자에게 초음파시험기록을 제출해야 한다.

4. 현장용접이 허용된 경우에는 현장용접치기에 대한 명세서를 제출해야 한다.

1.4.5 제작확인서 : 제작확인서와 참조된 KS 규격에서 요구하는 모든 분석과 시험에 대한 보고서의 확인된 사본을 제출해야 한다.

1.5 일반요건

1.5.1 용접공의 자격 : 용접공은 KS B0885에 의한 자격을 갖추었거나, 해당작업의 시험에 또는 이것과 동등 이상의 검정시험에 합격한 자라야 하며, 6개월 이상 용접공사에 종사하고, 공사전 2개월 이상 계속해서 용접에 종사한 자라야 한다.

1.5.2 용접절차서의 심사 : 용접절차서는 감리자의 사전심사를 받아야 한다.

1.5.3 용접검사원의 자격 : 시공자가 검사해야 하는 용접은 시공자가 고용한 자격있는 용접검사원이 검사해서 확인해야 한다.

1.5.4 비파괴시험 검사원의 자격 : 시공자가 고용한 비파괴시험을 실시하는 검사원은 감리자가 확인하는 교육과정을 이수한 자라야 한다.

1.5.5 강재의 용접성 : 충격시험을 요하는 구조용 강재와 부식저항성이 있는 구조용 강재에 대해서는 강재의 용접성과 강재를 용접하는 절차를 정해야 한다.

제2항 기자재

2.1 용접봉

2.1.1 구조용 강판, 형강, 관, 단관 및 강봉에 대한 전극은 해당 KS 규격에 합치해야 하며, 실제 사용할 위치와 기타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉이나 철선이어야 한다. 채움금속재는 해당 KS 규격의 요건에 합치해야 한다.

2.1.2 박판강재에 대한 전극은 해당 KS 규격에 합치해야 하며, 실제로 사용할 위치와 기타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 갖는 피복된 용접봉이나 철선이라야 한다. 채움금속재의 요건은 해당 KS 규격의 요건에 합치해야 한다.

2.2 스터드 전단연결재 : 경험있는 제작자의 제품만을 검수한다.

2.3 공장용접

2.3.1 공장용접은 도로교 표준 시방서 제Ⅱ편 강교편의 해당요건에 따라 명시된대로 실시해야 한다.

2.3.2 용접공은 적절한 표시재료를 사용해서 용접자의 신원을 완성된 용접부에 인접해서 표시해 두어야 한다.

2.3.3 스터드 전단연결재의 용접은 도로교 표준시방서의 해당요건에 따라야 한다.

2.4 시공자에 의한 검사 및 시험

2.4.1 육안검사 : 모든 용역은 먼저 육안으로 검사해야 한다. 용접의 품질과 검수기준은 해당 KS 규격의 요건에 따라야 한다.

2.4.2 비파괴시험 : 용접에 대한 검사는 다음의 비파괴시험으로 한다.

1. 방사선 사진시험 : 용접부의 방사선 사진시험은 KS B0845의 해당요건에 합치해야 한다. 완전한 이음매 홈용접은 다음에 따라 시험해야 한다.

가. 두께가 20㎜ 미만인 경우, 10개중 1회(10%)

나. 두께가 20㎜ 이상이고, 40㎜미만인 경우, 2개중 1회(50%)

다. 두께가 40㎜이상인 경우, 100%

2. 초음파 시험 : 용접부의 초음파 시험은 KS B0896의 해당요건에 합치해야 한다. 방사선 사진시험을 위해 접근되지 않는 완전한 이음매 홈용접은 감리자의 승인을 받아서 초음파 시험을 받아야 한다. 범위는 방사선 사진시험에 대해서 명시된 것과 같다.

3. 자기입자검사 : 용접부의 자기입자 검사는 해당작업의 요건에 합치해야 한다. 완전 및 부분 이음매 홈용접과 필렛용접은 다음에 따라 검사해야 한다.

가. 티(tee)와 모서리 이음매의 완전한 이음매 홈용접에 대해서 5개중 1회(20%)

나. 부분이음매 홈용접과 필렛용접에 대해서 10개중 1회(10%)

4. 염료 침투검사 : 용접부의 액상염료 침투검사는 KS B0816의 요건에 합치해야 하며, 표면까지 트인 불연속을 탐사하는데 사용해야 한다.

2.4.3 시험결과 : 시험결과가 사용할 수 있게 되면 제작된 부분의 수락 또는 거부를 진술한 시험결과를 감리자에게 제출해야 하며, 이에 따라 보수와 재검사 또는 시험을 되도록 빨리 실시할 수 있게 한다.

2.4.4 보수 : 수락될 수 없는 용접은 도로교 표준 시방서 제Ⅱ편 강교편의 해당요건에 따라 보수하고, 당초의 용접에 명시된 대로 보수 또는 시정된 용접을 재검사 또는 재시험해야 한다.

2.5 감리자에 의한 검사 및 시험

2.5.1 모든 용접은 여기에 명시된대로 감리자에 의한 검사와 시험을 받아야 한다. 감리자가 검사하고 시험할 용접부는 임의로 선택한다.

2.5.2 감리자는 시험결과를 시공자가 참조할 수 있게 해야 한다.

제3항 시공

3.1 현장용접 : 명시되었거나 감리자가 허용하는 경우에는 여기서 공장용접에 대하여 명시된대로 현장용접을 실시해야 한다.

3.2 검사와 시험

3.2.1 공장용접에 대하여 여기서 명시된대로 현장용접의 검사와 시험을 실시해야 한다.

3.2.2 감리자는 공장용접에 대하여 여기서 명시된대로 현장용접의 검사와 시험을 실시한다.