01440 설비의 가동개시

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 관련부분 시방서의 제품시방에서 직접 참조할 수 있는 설비의 시운전 및 시험운전에 관한 요건을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 01330 품질관리：제작자의 현장보고서

2. 01450 계약종료：설비의 운전과 유지관리자료 및 과외재료

1.1.3 주요내용

1. 시운전

2. 시범운전 및 지침서

3. 시험, 조정 및 지침서

1.2

시운전

1.2.1 여러 기기와 계통의 시운전을 위한 일정을 미리 협의해야 한다.

1.2.2 각 항목의 시운전 7일전 발주자 또는 감리자에게 통지해야 한다.

1.2.3 각 기기는 윤활류주입, 회전수, 벨트인장력, 통제순서 등이 점검되고, 손상을 줄 수 있는 조건에 대하여 점검되었는지 확인해야 한다.

1.2.4 시험, 계기읽기, 전기특성 등이 기기 또는 계통의 제작자가 요구한 것과 일치하는지 확인해야 한다.

1.2.5 기기에 대한 배선 및 지지물이 완전하고, 시험이 되었는지 확인해야 한다.

1.2.6 시운전은 제작자의 지침서에 따라 해당 제작자의 직원과 시공자의 직원의 감독하에서 실시해야 한다.

1.2.7 개별시방서에 명시되어 있을 때는 제작자에게 시운전시에 직원이 현장에 나와서 기기 또는 계통의 설치를 검사, 점검 및 승인하고, 기기 또는 계통의 가동을 감독하도록 요구해야 한다.

1.2.8 01240 제출자료의 해당 요건에 따라 기기 또는 계통이 적절하게 설치되고, 정확하게 기능을 하고 있다는 서면 보고서를 제출해야 한다.

1.3 시범운전 및 지침서

1.3.1 제품의 운전 및 유지관리는 준공전 15일전에 발주자의 직원에게 시험운전으로 시범해야 한다.

1.3.2 제작자의 유능한 직원이 설치된 기기를 시험운전하고, 강의로 교육해야 한다.

1.3.3 계절적인 운전을 요하는 기기나 계통에 대해서는 6개월내에 다른 계절에 시험운전을 실시해야 한다.

1.3.4 강의교재로 운전 및 유지관리지침서를 활용해야 한다. 지침서가 운전 및 유지관리에 관한 모든 것을 설명하고 있는지 발주자의 직원과 상세하게 검토해야 한다.

1.3.5 기기의 각 품목의 시운전, 운전, 통제, 조정, 문제점 지적, 수입, 유지보수, 운전중지 등은 미리 정한 시점에 지정된 위치에서 시범해야 한다.

1.3.6 강의중에 추가자료가 필요하게된 경우에는 운전 및 유지관리지침서에 추가 자료를 작성해서 삽입해야 한다.

1.3.7 기기 또는 계통의 각 품목에 대한 강의에 요하는 시간은 개별시방서에 명시된 것으로 한다.

1.4 시험, 조정 및 평형

1.4.1 발주자는 기기 또는 계통의 시험, 조정 및 평형을 수행하기 위하여 독립적인 회사를 지명해서 용역을 고용할 수 있으며, 시공자는 용역비용을 부담해야 한다.

1.4.2 고용된 회사는 해당 개별시방서에 명시된 용역을 수행해야 한다.

1.4.3 고용된 회사는 시험의 관측과 결과 및 계약도서의 요건에 대한 합격 또는 불합격을 명기한 보고서를 감리자에게 제출해야 한다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공：해당 없음