04310 포틀랜드시멘트 콘크리트

제 1 항 사항

일반

1.1. 적용범위

1.1.1 이 시방서는 재료, 배합설계, 혼합, 운반, 검사 및 시험을 포함하는 포틀랜드 시멘트 콘크리트에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 주요내용：

1. 재료

2. 배합설계

3. 혼합

4. 운반

5. 검사 및 시험

1.2 의 분류

콘크리트

1.2.1 콘크리트의 분류는 28일 최소 압축강도 및 굵은 골재의 최대허용치수 등을 나타내는 여러 수치 기호로 표시한다.

1.2.2 콘크리트의 각 분류는 굵은골재의 최대 치수, 시멘트 요소 그리고 혼화재료의 종류 및 사용된 특수골재에 의해서 결정된 하나 또는 이상의 혼합재로 구성될 수 있다.

1.2.3 한 분류내의 각 혼합재는 배합설계가 요구되는 특정의 종류로 보아야 한다.

1.2.4 콘크리트의 분류는 이 시방서의 끝에 있는 표 04310에 열거되어 있다.

1.3 정의

1.3.1 "보통 콘크리트"(normal weight aggregate concrete)는 철근없이 28일 2,350㎏/㎥의 최소 단위무게를 갖는 보통 무게의 골재 콘크리트를 말한다.

1.3.2 "경량 콘크리트(lightweight concrete)"는 28일에 1,700㎏/㎥의 최소 단위무게를 갖는 경량 구조용 콘크리트를 말한다.

1.3.3 "채움 콘크리트(fill concrete)"는 28일 압축강도 170㎏f/㎠를 갖게 하는데 충분한 시멘트를 혼합한 콘크리트를 말한다.

1.3.4 "버림 콘크리트(lean concrete)"는 단위 시멘트량 110㎏을 혼합한 콘크리트를 말한다.

1.3.5 위의 정의를 제외하고 이 시방서에 사용된 단어 및 용어는 KS F1004, KS F2523에 기술된 정의에 따른다.

1.4 참조규격

1.4.1 한국산업규격(KS)：

KS A9001 - 9003 품질시스템 규격

KS F1004 콘크리트 용어

KS F2401 굳지 않은 콘크리트의 시료채취방법

KS F2402 포틀랜드 시멘트 콘크리트의 슬럼프 시함방법

KS F2403 큰크리트의 강도 시험용 공시체 제작방법

KS F2405 콘크리트의 압축강도 시험방법

KS F2422 콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도 시험방법

KS F2423 콘크리트의 인장강도 시험방법

KS F2424 모르타 및 콘크리트의 길이변화 시험방법

KS F2501 골재의 시료채취 방법

KS F2502 골재의 체가름 시험방법

KS F2503 굵은 골재의 비중 및 흡수량 시험방법

KS F2504 잔골재의 비중 및 흡수량 시험방법

KS F2505 골재의 단위중량 시험방법

KS F2506 콘크리트용 골재의 공극률 시험방법

KS F2507 골재의 안정성 시험방법

KS F2508 로스엔젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험방법

KS F2509 잔골재의 표면수 측정밥법

KS F2510 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기 불순물 시험방법

KS F2511 골재에 포함된 잔입자(No.220체 통과하는) 시험방법

KS F2512 골재중에 함유되는 점토 덩어리량의 시험방법

KS F2513 골재에 포함된 경량편 시험방법

KS F2515 골재중의 염화물 함유량 시험방법

KS F2523 콘크리트 및 콘크리트용 골재에 관한 용어의 정의

KS F2526 콘크리트용 골재

KS F2527 콘크리트용 부순돌

KS F2534 구조용 경량 골재

KS F2544 콘크리트용 고로슬래그 굵은 골재

KS F2545 골재의 알카리 잠재반응 시험방법(화학적 방법)

KS F2546 시멘트와 골재의 배합에 따른 알칼리 잠재반응 시험방법(모르타르봉 시험 방법)

KS F2550 골재의 함수율 시험방법

KS F2558 콘크리트용 부순모래

KS F2550 콘크리트용 고로슬래그 잔골재

KS F2560 콘크리트용 화학 혼화제

KS F2801 콘크리트 원주공시체를 성형하기 위한 몰드

KS F4009 레디믹스드 콘크리트

KS L5201 포틀랜드 시멘트

KS L5204 백색 포틀랜드 시멘트

KS L5210 고로 슬래그 시멘트

KS L5211 플라이 애시 시멘트

KS L5401 포트랜드 포졸란 시멘트

KS L5405 플라이애시

KS L5508 석회 혼합용 폴라이애시 및 포졸란

1.4.2 콘크리트 표준시방서：

시공편 제2편 일반콘크리트

시공편 제4편 특수콘크리트

1.5 자료제출

1.5.1 제출자료 요건 및 절차：01240 제출자료의 해당요건 참조

1.5.2 콘크리트 배합설계：2.3항에 기술된 배합설계를 압축강도시험의 실험실 시험결과를 포함하여 제출해야 한다.

1.5.3 제품자료：명시된 콘크리트 혼합재에 대한 제작자의 제품자료를 제출해야 한다.

1.5.4 시료：시험와 분석을 위하여 감리자가 선택한 시멘트 및 골재의 시료를 비치하고 제출해야 한다.

1.5.5 보증서：시멘트. 골재 및 혼화재에 관하여 시방요건에 합치하는 보증을 제출해야 한다. KS규격에 합치하는 공장시험성과 및 제작자의 보증서는 시멘트의 시험 및 골재의 분석 대신에 받아들여질 수 있다.

1.5.6 계량표：KS F4009의 요건에 합치하도록 현장에 운반되는 콘크리트의 계량표를 제출해야 한다.

1.5.7 품질관리 계획서：1.6.3항의 요건에 합치하는 계획서를 제출해야 한다.

1.6 일반요건

1.6.1 콘크리트 공급자는 공사의 요건 및 이 시방서의 요건을 만족시킬 수 있는 자격이 있는 자로서 감리자가 승인하는 자라야 한다.

1.6.2 콘크리트 공급자는 레드믹스 콘크리트 협회로부터 허가를 받고, 콘크리트 생산시설에 대한 KS 인증서를 보유해야 한다.

1.6.3 01330 품질관리의 해당 요건에 합치하도록 승인된 배합설계에 알맞는 재료의 관리 및 균일성을 보증하기 위한 품질관리 계획서를 제시해야 한다. 콘크리트 표준시방서 시공편 제7장, KS F4009의 해당요건 및 추천사항에 합치하도록 콘크리트를 작업 현장으로 적절히 운반해야 한다. 품질관리 계획서는 시공자가 시방요건에 합치함을 보증하는 모든 시험을 포함하며, 시공자는 필요한 시험을 실시해야 한다.

제 2 항 기자재

2.1 재료

2.1.1 포틀랜드 시멘트：KS L5201 1종 저알카리 시멘트라야 하며, 3종 포틀랜드 시멘트는 높은 초기 강도를 갖는 콘크리트가 필요한 경우에 사용할 수 있다. 공사에 사용되는 시멘트는 단 하나의 상표만을 사용해야 한다.

2.1.2 골재

1. 굵은골재：KS F2526 KS F2527 또는 KS F2544에 합치하고 깨끗해야하며, 5㎜로부터 규정된 최대 크기까지 균일한 입도를 가져야 한다. 최대 크기가 규정되지 않은 경우에는 최대 크기를 20㎜로 한다.

2. 잔골재：KS F2526, KS F2558 또는 KS F2559에 합치하고 깨끗하게 씻어야 하며, 6㎜로부터 미세한 크기까지 균일한 입도를 가져야 한다.

3. 경량 골재：KS F2534에 합치하고 규정된 최대 크기에 이르기까지 균일한 입도를 가져야 한다.

4. 노출 콘크리트를 위한 골재：노출 콘크리트를 위한 골재는 균일한 색상을 만들기 위해서 필요한 여러 종류의 골재를 한 채석장으로부터 채취해야 한다.

2.1.3 건조수축과 크리프를 감소시키기 위한 특수골재：다음의 요건에 합치하는 특수골재를 포함하는 현장치기 콘크리트 및 프리캐스트, 프리스트레스트 콘크리트를 위한 골재를 생산해야 한다.

1. 골재 채취장：감리자의 승인을 받은 곳으로서 규정된 요건에 만족시키는 골재를 생산할 수 있는 허가된 골재 채취장에서 골재를 채취해야 한다.

2. 굵은골재

가. 굵은골재는 KS F2526, KS F2527 및 이 시방서에 규정된 요건을 합치하고, 단단하고, 치밀하고, 내구성이 있는 부순 자갈이나 부수지 않은 자갈 또는 석회석으로 구성된 것이라야 한다. 굵은 골재속의 유해물 함유량의 한도는 다음 기준을 초과해서는 아니된다.

종류	무게 백분율(%)
점토덩어리 연한 석편 No. 200(0.08㎜)체 통과량 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 콘크리트의 외관이 중요한 경우 기타의 경우	0.25 이하 5.0 이하 1.0 히하 0.5 이하 1.0 이하

나. KS 규격의 시험방법에 합치하는 시험을 수행한 경우에 굵은골재는 다음의 요건에 합치해야 한다.

1) 마모에 대한 저항 ( KS F2508 ) ：골재를 500회 회전시킨 후에 손실이 50%를 초과해서는 아니된다.

2) 안전성 ( KS F2507 ) ： 발주자 또는 감리자가 승인한 다른 규정이 없다면 5회의 황산나트륨 시험에서 평균 손실률이 12%를 초과해서는 안된다.

3) 비중 ( KS F2503 ) ： 감리자가 승인한 다른 규정이 없다면 표면건조 포화 상태의 골재를 기준으로 비중은 2.60보다 커야 한다.

4) 흡수율 ( KS F2503 ) ： 3%를 초과해서는 안된다.

5) 잠재적 반응성 ( KS F2545 ) ： 감리자가 승인한 다른 규정이 없다면 무해하다고 생각되는 골재만을 작업에 사용해야 한다.

3. 잔골재

가. 잔골재는 KS F2526, KS F2527 및 이 시방서에 규정된 요건에 합치하고, 단단하고 치밀하고 내구성이 있는 암석 및 바위의 조각으로 구성되어야 한다. 잔골재속의 유해물 함유량의 한도는 다음 기준을 초과해서는 아니된다.

종류	무게 백분율(%)
점토덩어리 No.200(0.08㎜)체 통과량 콘크리트의 표면이 마모작용을 받는 경우 기타의 경우 석탄, 갈탄 등으로 비중 2.0의 액체에 뜨는 것 콘크리트의 외관이 중요한 경우 기타의 경우 염화물(염화물 이온량)	1.0 이하 3.0 이하 5.0 이하 0.5 이하 0.5 이하 1.0 이하 0.02 이하

나. 규정된 KS시험방법에 합치하도록 시험을 수행한 경우에 잔골재는 다음 요건을 만족해야 한다.

1) 비중 ( KS F2504 ) ： 표면건조 포화상태를 기준으로 2.60보다 커야 한다.

2) 유기분술물 ( KS F2510 ) ： 시험용 용액의 색깔은 표준색 용액보다 엷은 색이어야 한다.

3) 안정성 ( KS F2507 ) ： 감리자가 승인한 다른 규정이 없다면, 5회의 황산나트륨 시험에서 손실이 10%미만이어야 한다.

4) 잠재적 반응성 ( KS F2545 ) ：무해하다고 생각되는 잔골재만을 작업에 사용해야 한다.

5) 조립율 ( KS F2526 ) ： 2.30-3.10 범위내에 있어야 한다. 하지만 조립율의 변동이 0.20을 초과해서는 안된다.

4. 콘크리트의 건초수축

가. 골재, 시멘트 및 혼화재료를 사용하는 콘크리트의 시험배치를 준비해야 한다. 시험배치로부터 건조수축을 결정하기 위하여 KS F2424에 규정된 것과 같이 3개의 공시체를 제작, 양생, 건조 및 측정해야 한다.

1) 현장치기 콘크리트 7일간 습윤양생을 해야 한다.

2) 프리캐스트, 프리스트레스드 콘크리트는 3일간 증기양생을 해야 한다.

3) 7일간의 습윤양생 및 3일간의 증기양생을 한 후에 7. 14, 21 일 및 28일에 각각 측정해야 한다.

나. 21일 동안 건조후 KS F2424에 합치하는 요령으로 측정하였을 때 건조수축은 0.03%를 초과해서는 안된다.

2.1.4 혼화재료：시공자는 콘크리트의 물-시멘트비 또는 워커빌리티를 개선시키기 위하여 혼합재에 콘크리트 혼화재료를 사용할 수 있으며, 콘크리트의 강도 및 바람직한 특성을 부여하고, 유지시킬 수 있어야 한다. 혼화재료는 사용하기 전에 감리자의 승인을 받은 후에 배합설계에 사용될 수 있다. 콘크리트 표준시방서 시공편 3.6절의 해당요건에 합치해야 한다.

1) 화학 혼화제(AE제, 감수제, AE감수제)：KS F2560

2) 플라이애시：KS L5405

3) 색체가 있는 콘크리트를 위한 안료

4) 고로 슬래그 미분할：대한토목학회 규준 「콘크리트용 고로 슬래그 미분 말 규격(안)」

5) 콘크리트용 팽창제：KS L2562

6) 철근 콘크리트용 방청제：KS L2561

7) 실리카 흄：고강도 콘크리트를 만들기 위하여 배합에 실리카 흄을 도입할수 있으며, 시멘트 무게의 10%를 넘지 않는 양을 사용하여야 한다.

8) 금지된 혼화재료：염화물, 유화물 또는 질화물을 포함한 혼화재료는 사용할 수 없다.

2.1.5 물：깨끗하고 마실 수 있는 물이라야 하며, 콘크리트에 유해한 불순물을 함유하지 않아야 한다.

2.2 재료의 시험 및 분석

2.2.1 시험 및 분석：감리자는 시멘트의 시험 및 골재의 분석을 수행할 수 있다. KS 규격에 합치하는 공장시험 및 공급자의 보증서는 시멘트 시험 및 골재분석을 대신하여 받아들일 수 있다. 시험은 다음 사항을 포함한다.

1. KS L 5201에 합치하는 포틀랜드 시멘트 시험.

2. KS F 2526에 합치하는 골재와 KS F2502에 합치하는 잔골재 및 굵은골재의 체가름.

3. 건조수축과 크리프를 감소시키기 위한 특수골재시험은 2.1.3항에 명시된 요건에 합치해야 한다.

2.2.2 시료：시험 및 분석을 위해 필요한 재료의 검증된 시료를 감리자가 요구하는 양만큼 비치 및 제출해야 하며, 시료는 감리자가 임의로 선택한다. 늦어도 공사에 사용되기 30일전에 감리자가 지시한 시멘트 및 골재의 시료를 제출해야 한다.

2.3 배합설계

2.3.1 허가 받은 시험소나 기관 또는 적절한 콘크리트배합시설을 갖춘 공장이나 레디믹스 플랜트는 배합에 사용되는 혼화재료 및 물을 포함하여 콘크리트의 배합설계를 실시해야 한다. 시험소, 기관, 공장, 및 레디믹스 플랜트는 KS 규격인증을 받고, 감리자가 승인하여야 한다. 배합설계 비용은 시공자가 부담한다.

2.3.2 배합의 선택은 콘크리트 표준시방서 시공편 제4장의 해당 요건에 따라야 한다.

2.3.3 배합설계는 사용될 혼화재료의 상표, 형식 및 양을 지정해야 한다. 배합설계에는 그러한 배합이 사용될 구조물에서 시멘트 대체비율과 위치를 지정해야 한다.

2.3.4 색채가 있는 콘크리트의 배합설계는 자연 또는 인공 금속성 산화물 또는 안료의 상표, 형식 및 사용되는 양을 지정해야 한다.

2.3.5 매스 콘크리트를 위한 배합설계는 수화열을 감소시키기 위하여 시멘트를 대체하는 플라이애시와 무게비율을 지정해야 한다. 배합에 사용되는 플라이애시의 양은 감리자의 승인을 받아야 한다.

2.3.6 만약 콘크리트를 펌프카로 치는 경우 콘크리트 배합은 콘크리트 표준시방서 시공편 제4장의 해당 요건에 합치하도록 설계해야 하며, 강도 및 슬럼프를 포함해야 한다.

2.3.7 배합설계는 구조물내의 각 혼합재의 위치를 지정해야 하며, 굵은골재와 잔골재의 채취원에 대하여 명확히 명시해야 한다.

2.3.8 사전에 자격을 부여받은 시험소, 기관 또는 콘크리트 공급자로부터 규정된 요건에 합치하는 배합설계를 받아서 콘크리트를 혼합하기 전에 감리자에게 제출해서 검토를 받아야 한다.

2.3.9 콘크리트 배합은 규정된 양보다 적은 양의 시멘트로 규정된 강도를 얻을 수 있더라도 표 04310에 규정된 최소 시멘트량을 함유해야 한다. 이 시방서에 명시된 바에 따라 단지 수화열을 감소시키기 위하여 예외가 인정될 수 있다.

2.4 계량, 배합 및 운반

2.4.1 포틀랜드 시멘트의 계량, 배합 및 운반은 콘크리트 표준시방서 시공편 제 5 장 및 제 7 장의 해당 요건에 합치해야 한다.

2.4.2 콘크리트는 KS F4009의 요건에 합치하도록 믹서트럭으로 현장까지 운반되는 중앙배치 플랜트의 레디믹스드 콘크리트라야 한다. 항상 깨끗한 콘크리트를 제조할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

2.4.3 혼합기는 혼합작업을 수행하기 전에 드럼의 회전수를 기록하기 위한 자동계측기를 갖추어야 한다. 각 운송믹서(transmixer)는 물탱크 또는 물의 양을 정확히 계측할 수 있는 수량측정장치를 갖추어야 한다.

2.4.4 믹서트럭내의 콘크리트는 배출되기 전까지 계속해서 혼합해야 한다. 혼합된 후 콘크리트의 배출시간은 외기온도가 25℃이상일 때 90분, 25℃미만일 때 120분을 초과해서는 아니된다. 운반전표에는 플랜트에서의 출발시각을 나타내어야 한다.

2.4.5 레디믹스 콘크리트는 적어도 10분 이상 혼합해야 하며, 현장에서 부리기 전에 최소 3분간 혼합을 해야 한다. 플랜트 떠난 후 운반믹서내에 추가로 물을 주입하는 것은 혀용되지 않는다.

제 3 항 시공

3.1 현장품질관리

3.1.1 검사 및 시험

1. 감리자는 육안검사, 콘크리트 배합설계의 승인 및 콘크리트 강도시험결과의 확인을 해야 한다. 감리자는 콘크리트 계량, 배합, 및 치기작업을 감독해야 하며, 시공자는 친 모든 콘크리트의 기록을

비치하고, 감리자에게 제출해야 한다.

2. 시공자는 품질관리 시험을 수행해야 하며, 콘크리트 표준시방서 시공편 제 13장의 해당 요건에 합치하도록 실시해야 한다.

3. 시공자는 배합설계 및 콘크리트 강도 시험결과를 감리자에게 제출하여 확인을 받아야 한다. 이러한 시험에 의하여 규정된 콘크리트 특성을 얻지 못한 것으로 판명되면 감리자는 추가비용을 지불하지 않고, 명시된 특성을 얻기 위해 필요한 조치로서 배합 또는 재료의 변경을 지시할 수 있다.

4. 감리자가 실시하는 검사 및 시험결과의 확인은 시공자가 계약문서에 합치하는 재료공급 및 시공을 수행해야 할 책임을 감면시켜 주는 것은 아니다.

5. 감리자가 작업 또는 재료의 결함을 발견하지 못했더라도 그러한 결함이 발견된 경우에는 언제든지 거부할 수 있으며, 감리자는 최종적인 승인을 해야 할 의무는 없다.

6. 재료, 공급원, 배함의 변동 때문에 감리자가 요구한 추가적인 검사 및 시험 또는 검사 및 시험 결과가 시방서의 요건을 만족하지 않는 경우의 추가적인 검사 및 시험에 드는 비용은 시공자가 부담해야 한다.

7. 추가적인 비용지출이 없이 다음 사항을 포함하여 재료, 노력 및 감리자가 요구하는 시료채취 및 시험을 위한 용역을 제공해야 한다.

가. 감리자의 지시에 따른 콘크리트 시험공시체의 제작, 처리, 보관 및 운반

나. KS F2403 및 KS F2801에 합치하도록 콘크리트 공시체의 보관, 양생 및 운반을 위한 적절한 용기

다. 시험용 원주형 몰드의 공급을 위한 적절한 보관시설, 현장에서 양생하는 시험 공시체 그리고 시료채취 및 시험을 위한 기타 항목

3.1.2 시료채취방법 및 시험

1. 시료채취：KS F2401에 합치하도록 대표적인 혼합재 시료가 채취되어야 한다. 각 시료는 콘크리트의 각 배치로부터 임의로 취해져야 한다.

2. 슬럼프 시험： 감리자는 KS F2402에 합치하는 방법으로 콘크리트를 치는 동안 콘크리트의 슬럼프시험을 실시해야 한다.

3. 강도시험：

가. 시공자는 압축시험 공시체를 준비 및 양생해야 한다. 원주공시체는 KS F2405에 합치하는 방법으로 시험해야 한다.

나. 콘크리트의 각 종류에 대하여 만들어지는 원주형 공시체의 최소 개수는 매 150㎥에 대하여(레디믹스드 콘크리트 기준)4개가 되어야 한다. 7일 및 28일 시험을 이행한 후에 추가로 공시체조가 요구되는 경우에는 각 조는 3개의 원주형 공시체로 구성되어야 한다.

다. 한 조의 모든 공시체는 끝에 고유번호를 표시해야 한다. 감리자는 이 번호를 쳐진 콘크리트의 기록에 기입해야 한다. 모든 공시체는 시공자의 시험실에서 양생되어야 한다.

라. 각 조로부터 KS F2405에 합치하는 방법으로 1개의 공시체를 7일에 시험해야 하며, 3 개의 공시체는 28일에 시험해야 한다.

4. 건조수축시험：감리자는 이 시방서에 합치함을 확인하기 위하여 필요햔 경우 시공중에 각 콘크리트의 건주수축시험용 공시체를 채취하게 해야한다. 적어도 600㎥당 3개의 공시체로된 한 조를 채취해야 하며, 하루에 쳐진 콘크리트로부터 공시체를 3조 이상 제작해야 한다. 시험은 KS F2424에 합치하는 방법으로 실시해야 한다.

5. 시공자의 편의를 위한 시험：일찍 거푸집을 제거할 수 있는지를 검사하거나 시공자의 편의를 위한 기타 이유로 요구되는 시험은 시공자의 품질관리 계획서의 일부로서 시공자가 실시할 수 있다. 그러한 시험 결과의 복사본은 감리자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3.1.3 시험의 평가 및 승인

1. 콘크리트의 승인：만약 모든 조에 대한 세번의 연속적인 강도시험의 평균이 28일 압축강도와 같거나 초과하면 콘크리트 강도는 만족스러운 것으로 판정된다. 그리고 개별적인 강도 시험치는 규정된 압축강도보다 20kgf/㎠이상 떨어져서는 안된다.

2. 배합의 조정：규정된 강도시험의 허용범위에 맞지 않은 경우 감리자는 배합의 조정, 최대시멘트 함량의 증가, 구조물의 추가적인 양생 또는 위의 어떤 조합을 지시할수 있다.

3. 시험 코어

가. 실험실 시험결과가 규정된 강도보다 20 kgf/㎠ 이상 낮은 콘크리트로 나타나는 경우 또는 저강도의 콘크리트, 하중전달능력에 현저한 감소 및 콘크리트에서 요구되는 내구성의 부재가 존재할 가능성이 있는 경우에는 감리자는 의문있는 구역에서 시험코어의 채취를 요구할 수 있다.

나. 시험코어는 KS F2422에 합치하는 방법으로 재취해야 하며, 공시체는 감리자가 제작한다.

다. 현장치기강도의 측정을 위해 3개의 코어를 채취해야 한다. 만일 3개의 코어의 평균강도가 규정된 설계강도의 최소 85%정도가 되거나 어느 한 코어가 설계강도의 75% 보다 작은 것이 없다면 코어시험이 대표하는 구역의 콘크리트는 구조적으로 적정한 것으로 판정한다. 부적절한 코어강도를 나타내는 곳은 감리자의 지시에 따라 재시험을 해야 한다.

라. 코어를 채취한 구멍은 04330 콘크리트 마무리작업의 요건에 합치하도록 코어구멍을 채워서 표면에 결함이 없게 해야 한다.

4. 콘크리트의 폐기 교정 및 대체：관리자는 시방서 요건과 합치하지 않는 콘크리트작업을 거부하고, 공사를 완성하기 위하여 필요한 교정 및 대체를 요구할 권한이 있다.

3.1.4 구조물의 검수：완성된 콘크리트공사의 검수에는 이 시방서 및 콘크리트 표준시방서 시공편 제13장에 규정된 치수의 허용오차, 외형 및 강도의 요건에 합치하는 것이 필요하다.

표 04310 포틀랜드 시멘트 콘크리트 배합

압축강도 (kgf/㎠)	골재최대치수 (㎜)	최소 단위시멘트량 (kg/㎥)
가. 철근콘크리트
170 170 170 210 210 210 240 240 240 280 280 280 300 300 300 350 350	10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20 40 10 20	280 250 250 300 280 280 330 300 280 360 330 300 390 360 330 390 360
나. 프리스트레스트 콘크리트
350 400	20 20	390 420